## Sheet1
2023年第一季度住建行业安全隐患排查整治情况表
| 序号 | 排查清单 | 隐患清单 | 整改清单 |  |  | 责任清单
|  |  | 问题隐患 | 隐患类别（一般/重大） | 整改措施 | 销号情况（已整改/正在整改） | 整改责任
| 1 | 福建省德化兴立达陶瓷有限公司厂房扩建 | 1.5#楼、7#楼地下室剪力墙未按设计图纸施工； 2.5#楼负一层梁板模板支撑3处扫地杆、3处水平拉杆漏设； 3.5#楼临时外脚手架扫地杆漏设2处，开口处横向斜撑漏设1处； 4.5#楼负一层楼层临边1处未防护； 5.5#楼地基与基础分部工程尚未组织验收进入下一道工序； 6.5#楼工地围挡未封闭。 | 一般隐患 | 1.督促施工单位5#楼、7#楼地下室剪力墙按设计图纸施工； 2.督促施工单位负一层梁板模板支撑按规定搭设； 3.督促施工单位临时外脚手架按规定搭设； 4.督促施工单位负一层楼层临边1处未防护； 5.督促施工单位地基与基础分部按规定验收程； 6.督促施工单位封闭围挡。 | 已整改 | 福建省毅龙建筑工程有限公司
| 2 | 德化县明玉陶瓷文化有限公司生产厂房 | 1.安全员陈小滨、项目技术负责人连丕显无故不在现场且未在网上留痕；2.1#楼屋面层外脚手架2根立杆悬空，2处连墙件漏设；3.1#楼1个直角扣件、1个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩未达到40N·m；4.1#楼一层砌体墙长超过5m，1处未设构造柱；5.1#楼一层电梯井口临边未防护，二至三层楼梯段临边未防护。 | 一般隐患 | 1.督促安全员陈小滨、项目技术负责人连丕显到岗履职；2督促施工单位外脚手架按规定搭设；3.督促施工单位扣件按要求拧紧；4.督促施工单位按规定设构造柱；5.督促施工单位做好临边防护。 | 已整改 | 福建省永正建设发展有限公司
| 3 | 霞田文体园（德化县实验小学霞田校区） | 1、5#楼屋面梁柱节点B轴交5轴柱纵向受力钢筋锚固长度不满足设计要求6处。 2、5#楼屋面梁板模板支撑（超5米）水平剪刀撑漏设2处。 3、3#楼A区一层砌体构造柱钢筋绑扎不牢固，箍筋漏设3处。 4、3#楼B区外脚手架剪刀撑未按要求由底至顶连续设置2处。 5、5#斜屋面模板支撑（超5米）未编制危大工程专项实施方案且由总监签字验收。 6、塔吊（闽GF-T01016）：1.主电缆线接点处未采用绝缘隔离；2.标准节连接螺栓3、5节和顶节连接螺栓个别松动，1根严重松动；3.司机操作手柄零位保护失效；4.变幅钢丝绳穿绕装置连接轴开口销用铁丝；5.起重臂端部白色障碍灯损坏；6.起重力矩限制器90%失效。 7、施工电梯（闽GA-S01783）：1.人脸识别未正常使用；2.右笼滚轮固定螺栓个别松动；3.附墙架与标准节螺栓个别用4.8级不符合要求。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位将5#楼屋面梁柱节点B轴交5轴柱纵向受力钢筋锚固长度整改到位 2、督促施工单位将5#楼屋面梁板模板支撑（超5米）水平剪刀撑补齐。 3、督促施工单位将3#楼A区一层砌体构造柱钢筋绑扎牢固，将箍筋补齐。 4、督促施工单位将3#楼B区外脚手架剪刀撑按要求由底至顶连续设置 5、督促施工单位编制危大工程专项实施方案并由总监签字验收。 6、督促施工单位将塔吊（闽GF-T01016），施工电梯（闽GA-S01783）问题整改到位。 | 已整改 | 福建上河建筑工程有限公司
| 4 | 中心粮库扩建工程2#楼 | 1、2#楼屋面梁板模板支撑3处剪刀撑漏设；2、2#楼外脚手架2处连墙件漏设，开口处2处横向斜撑漏设；3、2#楼1/13轴交7轴柱节点2道箍筋漏设；4、2#楼外架A轴交7-8轴两根立杆未落地；5、监理单位水电员钱少芳无故未在施工现场；6、2#楼施工现场人员进出未设置安全通道。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位2#楼屋面梁板模板支撑剪刀撑整改到位；2、督促施工单位2#楼外脚手架连墙件、开口处横向斜撑整改到位；3、督促施工单位2#楼1/13轴交7轴柱节点箍筋按图纸设置；4、督促施工单位2#楼外架A轴交7-8轴两根立杆未落地整改到位；5、督促监理单位水电员钱少芳在岗履职；6、督促施工单位2#楼施工现场人员进出设置安全通道。 | 已整改 | 武夷山顺鑫建设股份有限公司
| 5 | 福建省德化祥鼎陶瓷有限公司厂房二 | 1、外脚手架： ①、一层立杆5处及以上未采用对接扣件连接，钢管与盘扣混搭； ②、一层扫地杆漏设3处； ③、一层连墙件漏设3处； ④、一层至三层未按规定由底至顶设置剪刀撑2处； 2、三层模板支撑：①、水平杆、扫地杆、剪刀撑漏设9处；②、1-2轴交B-C轴楼梯休息平台梁下2处采用单根立杆支撑； 3、施工现场未按要求设置安全通道； 4、二层1处电梯井临边未防护，1-2轴交B-C轴楼梯二层未防护，四层局部外架未搭设，临边未防护； 5、施工现场未设置连续封闭围挡，洗车台，沉淀池未配备； 6、地下室负一层东侧、南侧外墙未按图施工； 7、地基与基础未按要求组织验收就进入下一道工序。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位整改外脚手架：①、一层立杆5处及以上未采用对接扣件连接，钢管与盘扣混搭；②、一层扫地杆漏设3处；③、一层连墙件漏设3处；④、一层至三层未按规定由底至顶设置剪刀撑2处； 2、督促施工单位整改三层模板支撑：①、水平杆、扫地杆、剪刀撑漏设9处；②、1-2轴交B-C轴楼梯休息平台梁下2处采用单根立杆支撑； 3、督促施工单位整改施工现场未按要求设置安全通道； 4、督促施工单位整改二层1处电梯井临边未防护，1-2轴交B-C轴楼梯二层未防护，四层局部外架未搭设，临边未防护； 5、督促施工单位整改施工现场未设置连续封闭围挡，洗车台，沉淀池未配备； 6、督促施工单位整改地下室负一层东侧、南侧外墙未按图施工； 7、督促施工单位整改地基与基础未按要求组织验收就进入下一道工序。 | 已整改 | 福建省合则盛建设工程有限公司
| 6 | 福建省德化玖骏陶瓷有限公司3#厂房 | 1、3#厂房外脚手架2处剪刀撑未由底至顶设置，开口处横向斜撑2处漏设，未高出作业层一步，部分钢管壁厚小于3.6mm，二层连墙件漏设2处； 2、3#厂房三层梁板模板支撑18处以上扫地杆、水平拉杆漏设，主楞采用圆钢管，未采用“梁板分离”“扣件受力”存在安全隐患； 3、3#厂房西侧地下室剪力墙未按设计图纸施工，无相应设计变更； 4、3#厂房施工现场未设置安全通道； 5、3#厂房地基与基础分部工程尚未组织验收； 6、3#厂房二层柱同条件养护试块未留在相应构件处； 7、3#厂房东侧楼梯一至二层梯段临边未做防护。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位整改3#厂房外脚手架2处剪刀撑未由底至顶设置，开口处横向斜撑2处漏设，未高出作业层一步，部分钢管壁厚小于3.6mm，二层连墙件漏设2处； 2、督促施工单位整改3#厂房三层梁板模板支撑18处以上扫地杆、水平拉杆漏设，主楞采用圆钢管，未采用“梁板分离”“扣件受力”存在安全隐患； 3、督促施工单位整改3#厂房西侧地下室剪力墙未按设计图纸施工，无相应设计变更； 4、督促施工单位整改3#厂房施工现场未设置安全通道； 5、督促施工单位整改3#厂房地基与基础分部工程尚未组织验收； 6、督促施工单位整改3#厂房二层柱同条件养护试块未留在相应构件处； 7、督促施工单位整改3#厂房东侧楼梯一至二层梯段临边未做防护。 | 已整改 | 中建南辉建设有限公司
| 7 | 跨越产业园 | 1.5#楼二层梁板模板支撑9处扫地杆、水平拉杆漏设，自由端6处超过500mm，3处顶托长度超过200mm；2.5#楼二层楼层临边1处未防护；3.钢筋材料报审表（2022年11月19日）项目经理签字由他人代签；4.5#楼地基与基础未按规定组织验收。 | 一般隐患 | 1.督促施工单位梁板模板支撑按规定搭设；2.督促施工单位按规定防护；3.钢筋材料报审表由项目经理重新签字；4督促施工单位地基与基础按规定组织验收。 | 已整改 | 福建省合则盛建设工程有限公司
| 8 | 德化县委党校新校区项目 | 1.1#塔吊（闽FB-T00324）电控柜箱门PE线未连接；2.1#楼外脚手架一层2处连墙措施未做；3.1#楼四层梁板模板支撑3处立柱偏心受力，3处扫地杆、水平拉杆未按规定纵横向连续设置；4.1#楼三层楼层临边1处防护不到位。 | 一般隐患 | 1.督促施工单位电控柜箱门PE线按规定连接；2.督促施工单位外脚手架按规定做连墙措施；3督促施工单位梁板模板支撑按规定搭设；4.督促施工单位临边防护到位。 | 已整改 | 厦门中联永亨建设集团有限公司
| 9 | 霞田文体园（德化县实验幼儿园） | 1、4#楼二层砌体构造柱后置钢筋漏设4根；2、4#楼屋面层A交3轴柱上下错位达30mm；3、4#楼二层砌体构造柱漏设1处；4、4#楼外脚手架：①随机抽查各类扣件各3个，有1个旋转扣件拧紧扭力矩达不到40N·m；②2处立杆悬空；③外脚手架剪刀撑斜杆有1处未按要求“逢杆必扣”；5、1#塔吊：闽AA-T03824：①塔机地面周围防护设置不全②司机视野有遮挡③变幅小车边轮轴承1处损坏。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位4#楼二层砌体构造柱后置钢筋按要求设置；2、督促施工单位对4#楼屋面层A交3轴柱上下错位提请设计单位复核、出具处理方案；3、督促施工单位对4#楼二层砌体构造柱漏设处进行处理；4、督促施工单位对4#楼外脚手架相关问题整体排查并按施工方案设置到位；5、督促施工单位对1#塔吊：闽AA-T03824：①塔机地面周围防护设置齐全②司机视野遮挡物进行清除③变幅小车边轮轴承损坏进行更换或维修处理。 | 已整改 | 福建成森建设集团有限公司
| 10 | 高性能碳化硅陶瓷基复合材料项目2-8#楼 | 1、3#塔吊：①未设专用开关箱；②顶升横梁防脱插销有一端缺失；③超视距监控、司机监控未安装；④塔身挂设广告牌应拆除；力矩限制器90%报警未安装；司机室电铃不响。 2、2-8#楼二层梁板模板支撑3 处扫地杆、3处水平拉杆、3处剪刀撑漏设，3处立柱伸出顶层水平杆长度超过规范要求； 3、2-8#楼外脚手架3处连墙点漏设； 4、2-8#楼安全通道未设置； 5、施工阶段，项目经理、技术负责人、安全员长期不在施工现场履职； 6、2-8#楼地基与基础分部工程未按规定组织验收就进入下一道工序； 7、施工单位每季度未开展检查的； 8、2-8#楼一层外架未能提供验收资料。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位整改3#塔吊：①未设专用开关箱；②顶升横梁防脱插销有一端缺失；③超视距监控、司机监控未安装；④塔身挂设广告牌应拆除；力矩限制器90%报警未安装；司机室电铃不响。 2、督促施工单位整改2-8#楼二层梁板模板支撑3 处扫地杆、3处水平拉杆、3处剪刀撑漏设，3处立柱伸出顶层水平杆长度超过规范要求； 3、督促施工单位整改2-8#楼外脚手架3处连墙点漏设； 4、督促施工单位整改2-8#楼安全通道未设置； 5、督促施工单位整改施工阶段，项目经理、技术负责人、安全员长期不在施工现场履职； 6、督促施工单位整改2-8#楼地基与基础分部工程未按规定组织验收就进入下一道工序； 7、督促施工单位整改施工单位每季度未开展检查的； 8、督促施工单位整改2-8#楼一层外架未能提供验收资料。 | 已整改 | 四川安久建设工程有限公司
| 11 | 振兴瓷土厂房 | 1、1#楼外脚手架：①二层连墙件漏设1处②二层外脚手架开口处未按要求设置横向斜撑1处③随机抽查各类扣件各3个，有1个直角扣件、1个旋转扣件拧紧扭力矩达不到40N·m。2、1#楼四层梁板模板支撑扫地杆、水平杆各漏设6处。3、西北侧基坑边堆载大量模板材料，未按要求保持安全距离。4、地下室顶板模板支撑超过5米，现场无法提供专项施工方案及安全交底。5、施工单位未开展每季度检查。6、办公用房燃烧性能等级相关材料现场无法提供。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位对1#楼外脚手架进行整改：①二层连墙件漏设处增设固结点②二层外脚手架开口处按要求设置横向斜撑③对扣件拧紧扭力矩达不到40N·m的重新进行紧固。2、督促施工单位对1#楼四层梁板模板支撑扫地杆、水平杆各漏设处按施工方案进行搭设。3、督促施工单位对西北侧基坑边堆载的大量模板材料按要求保持安全距离。4、督促施工单位对地下室顶板模板支撑超过5米，做好专项施工方案及安全交底。5、督促施工单位按要求开展每季度检查。6、督促施工单位整理好办公用房燃烧性能等级等相关材料。 | 已整改 | 福建省天厚建设工程有限公司
| 12 | 城东四期古洋保障性租赁住房 | 1、1#塔吊（闽AA-T04478）：1.主电缆线部分外层绝缘老化开裂；2.塔顶前拉杆连接销轴开口销两处偏小，不匹配，臂端联接销轴开口销有一处长度不匹配。 2、2#楼四层梁板模板支撑：1、扫地杆漏设3处；2.水平杆漏设3处。 3、2#楼一至二层楼梯段临边2处未防护。 4、安全员方乃新无故不在现场且未在“监管系统”请假 5、1个旋转扣件拧紧扭力矩未达到40N.m。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位对主电缆线部分外层绝缘老化开裂进行整改； 2、督促施工单位对2#楼四层梁板模板支撑：1、扫地杆漏设3处；2.水平杆漏设3处进行整改。 3、督促施工单位将2#楼一至二层楼梯段临边及时防护。 4、督促施工单位对安全员方乃新到岗履职 5、督促施工单位对旋转扣件拧紧扭力矩未达到40N.m进行整改。 | 已整改 | 德化县市政建设工程有限公司
| 13 | 德化中阐陶瓷文化创意有限公司生厂厂房 | 1.一层外脚手架扫地杆漏设2处，剪刀撑未由底至顶连续设置1处，基础未硬化1处，三层连墙件漏设2处；2.五层梁板模板支撑扫地杆、水平拉杆漏设9处；3.二至三层楼梯段临边防护漏设2处；4.地基与基础未按规定组织验收；5.项目部安全检查记录(2022年 11月30日）项目经理签字由他人代签；6.施工单位安全员赖清学无故不在施工现场。 | 一般隐患 | 1.督促施工单位模板支撑按规定搭设；2.五层梁板模板支撑扫地杆、水平拉杆漏设9处；3.督促施工单位临边按规定防护；4.督促施工单位地基与基础按规定组织验收；5.项目经理重新签字6.督促施工单位安全员赖清学到场履职。 | 已整改 | 福建古今建设有限公司
| 14 | 德化美的·云玺台（二期） | 1、施工电梯：司机室人脸智能识别系统未正常使用，右吊笼超载保护器不灵敏，左吊笼围栏门对重滑轮固定螺栓部分松动，吊笼外侧滚轮固定螺栓部分长度不足； 2、塔吊：超视距监控、司机监控摄像机未安装，小车架变幅轨道前后止挡块缓冲器损坏，主吊绳在卷桶上排列不整齐，有交叠挤压； 3、外脚手架：南侧一处未“逢杆必扣”； 4、四层模板支撑3处扫地杆未按要求设置； 5、1#楼一至三层部分高大模板危大工程未在“项目监管系统”上填报。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位整改施工电梯：司机室人脸智能识别系统未正常使用，右吊笼超载保护器不灵敏，左吊笼围栏门对重滑轮固定螺栓部分松动，吊笼外侧滚轮固定螺栓部分长度不足； 2、督促施工单位整改塔吊：超视距监控、司机监控摄像机未安装，小车架变幅轨道前后止挡块缓冲器损坏，主吊绳在卷桶上排列不整齐，有交叠挤压； 3、督促施工单位整改1#楼外脚手架：南侧一处未“逢杆必扣”； 4、督促施工单位整改1#楼四层模板支撑3处扫地杆未按要求设置； 5、督促施工单位整改1#楼一至三层部分高大模板危大工程未在“项目监管系统”上填报。 | 已整改 | 福建平祥建设工程有限公司
| 15 | 灿东厂房 | 1、三层梁板模板支撑：①扫地杆、水平杆各漏设3处②立杆伸出顶层水平杆的自由端长度大于规范要求6处。2、外脚手架：①开口处未按要求设置横向斜撑2处②一层层高大于4m，未按要求设置固结措施2处。3、二层柱同条件试块未按要求留置在相应构件附近。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位对三层梁板模板支撑进行整改：①扫地杆、水平杆漏设处按施工方案进行设置②立杆伸出顶层水平杆的自由端长度大于规范要求处进行重新设置。2、督促施工单位对外脚手架进行整改：①开口处按要求设置横向斜撑2处②一层层高大于4m，按要求设置抱柱或其他固结措施。3、督促施工单位对二层柱同条件试块按要求留置在相应构件附近。 | 已整改 | 福建欣力亚建设工程有限公司
| 16 | 霞田文体有（霞田中学） | 1、2#塔吊（闽CJ-T01289）1、变幅钢丝绳绳端润滑不良；2.小车检修挂篮固定螺栓不足；3.吊钩保险销轴开口销用单边。 2、2#楼3#电梯（闽CJ-S01232）1.左笼防脱安全钩固定螺栓个别松动；2.电缆线导向架未设置 3、2#楼外脚手架4层连墙件提前拆除1处 4、3#楼三层临边1处未防护 | 一般隐患 | 1、督促施工单位将2#塔吊（闽CJ-T01289）1、变幅钢丝绳绳端润滑不良；2.小车检修挂篮固定螺栓不足；3.吊钩保险销轴开口销用单边。等问题进行整改 2、督促施工单位2#楼3#电梯（闽CJ-S01232）1将.左笼防脱安全钩固定螺栓个别松动；2.电缆线导向架未设置等问题进行整改 3、督促施工单位将2#楼外脚手架4层连墙件提前拆除的整改到位 4、督促施工单位将3#楼三层临边及时防护 | 已整改 | 厦门思总建设有限公司
| 17 | 紫云高科技材料产业园场坪及道路基础配套工程 | 1、横一路南侧人行道路临边高差大于2m，有1处未防护。2、未能提供横一路路基填料承载比实试验报告。3、横一路雨、污水闭水试验记录未能提供。4、施工单位第三季度自查自纠材料现场无法提供。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位对横一路南侧人行道路临边高差大于2m处进行防护。2、督促施工单位整理收集并提供横一路路基填料承载比实试验报告。3、督促施工单位按要求形成横一路雨、污水闭水试验记录。4、督促施工单位按要求开展季度自查自纠，并形成相关资料。 | 已整改 | 福建省南安市第一建设有限公司
| 18 | 肆福文化创意有限公司厂房A厂房B厂房C | 1、外脚手架：1.现场抽查各类扣件格3格，有3个直角扣件，2个旋转扣件拧紧扭力矩未达到40N.m；2.二层悬挑工字钢固定段长度不满足规范要求，且未按要求设置斜拉钢丝绳；3.三层外脚手架开口处未按要求设置横向斜撑1处；4.剪刀撑未按要求“逢杆必扣”3处。 2、屋面梯间梁板模板支撑：1.未按要求设置扫地杆，水平杆各6处。 3、二层砌体构造柱未按要求设置。 4、五至六层楼梯段临边2处未防护，六层电梯井口1处未防护。 5、安全员黄栓，机械员张璋勇，材料员周阿慧请假未在网上留痕。 6、砌筑班组班前安全技术交底现场未能提供 | 一般隐患 | 1、督促施工单位将外脚手架：1.现场抽查各类扣件格3格，有3个直角扣件，2个旋转扣件拧紧扭力矩未达到40N.m；2.二层悬挑工字钢固定段长度不满足规范要求，且未按要求设置斜拉钢丝绳；3.三层外脚手架开口处未按要求设置横向斜撑1处；4.剪刀撑未按要求“逢杆必扣”3处。等问题整改到位 2、督促施工单位将屋面梯间梁板模板支撑：1.未按要求设置扫地杆，水平杆各6处。等问题整改到位 3、督促施工单位将二层砌体构造柱补齐 4、督促施工单位将五至六层楼梯段临边2处未防护，六层电梯井口1处未防护。等问题整改到位 5、督促安全员黄栓，机械员张璋勇，材料员周阿慧按要求到岗履职 | 已整改 | 福建东帆建设有限公司
| 19 | 格仔家园 | 1、1#塔吊（闽DA-T10226）：①专用开关箱漏电保护器动作电流大于30mA②人员通道钢管架搭设在标准节横杆上无防磨损措施。2、2#楼电梯（闽GF-S00609）：①司机室人脸智能识别系统未正常使用②司机室电铃不响③右吊笼减速器有漏电现象④主电源使用四线制，专用开关箱未重复接地⑤地面上吊笼周围防护栏设置不全。3、无法提供架子工操作证。4、1#楼外脚手架：①三层连墙件漏设1处②开口处2处未按要求设置横向斜撑③外脚手架未按要求由底至顶连续设置剪刀撑1处。5、未对所有抹灰作业人员进行安全技术交底。6、砌体与水泥进场未在系统申报三批次以上且监理单位未督促。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位对1#塔吊（闽DA-T10226）进行整改：①专用开关箱漏电保护器动作电流满足规范要求②人员通道钢管架搭设在标准节横杆上的按要求设置防磨损措施。2、督促施工单位对2#楼电梯（闽GF-S00609）进行整改：①司机室人脸智能识别系统正常使用②司机室电铃正常使用③右吊笼减速器的漏电现象进行修复或者更换④主电源使用四线制，专用开关箱按要求重复接地⑤地面上吊笼周围防护栏按要求设置齐全。3、督促施工单位及时收集整理架子工操作证。4、督促施工单位对1#楼外脚手架进行整改：①三层连墙件漏设处增补固结点②开口处按要求设置横向斜撑③外脚手架按要求由底至顶连续设置剪刀撑。5、督促施工单位对所有作业人员进场前进行安全技术交底。6、督促施工单位、监理单位及时对进场的材料在监管系统申报。 | 已整改 | 万特建设有限公司
| 20 | 新继裕陶瓷工艺有限公司1#、2#厂房 | 1、2#四层梁板模板支撑：1.扫地杆、水平杆各设漏设6处；2.四周及内侧剪刀撑漏设3处；3.立柱顶托超过规范长度3处。 2、2#楼外脚手架：1.1个对接扣件未达到40N.m；2.2层连墙点漏水1处。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位对2#四层梁板模板支撑进行整改：1.扫地杆、水平杆按规范要求补齐；2.四周及内侧剪刀撑按规范要求补齐；3.立柱顶托长度按规范要求整改。 2、督促施工单位对2#楼外脚手架按规范要求进行整改 | 已整改 | 泉州九宏建设有限公司
| 21 | 德化县工业园区标准化试点园区建设项目-A区 | 1、1#楼外脚手架：1个对接扣件拧紧扭力矩达不到40N.m 2、1#楼三层悬挑架兜底未按要求封闭 3、1#楼主体结构分部未按要求规定组织验收 4、1#楼三层悬挑工字钢未用木楔楔紧 5、监理单位每季度未开展检查 | 一般隐患 | 1、督促施工单位对1#楼外脚手架进行整改 2、督促施工单位按规范要求对1#楼三层悬挑架兜底进行封闭 3、督促施工单位1#楼主体结构分部按要求规定组织验收 4、督促施工单位将1#楼三层悬挑工字钢用木楔楔紧 5、督促监理单位每季度开展检查 | 已整改 | 德化县市政建设工程有限公司
| 22 | 德化县乐兴小区（乐陶安置地）附属配套一期工程 | 1.雨水检查井Y34设计为圆形混凝土雨水检查井，现场为砖砌，与原设计不符；2.A19路段两处临边未防护；3.项目技术人员未向雨水管道班组进行质量安全技术交底；4.隐蔽工程验收记录（电力管道沟槽）项目技术负责人肖碧珠存在代签； 5.隐蔽资料质量员林祖泽存在代签； | 一般隐患 | 1.督促施工单位雨水检查井按设计图纸施工；2.督促施工单位做好临边防护；3.督促项目技术人员向雨水管道班组进行质量安全技术交底；4.隐蔽工程验收记录（电力管道沟槽）由项目技术负责人重新签字； 5.隐蔽资料由质量员重新签字。 | 已整改 | 泉州市协辉工程建设有限公司
| 23 | 德化县月记窑文化创意产业园一期（月记窑工坊） | 1.一层柱未见同条件试块；2.未搭设安全通道；3.楼梯1与楼板交接地方1处受力钢筋锚固长度不满足要求；4.一层模板支撑3处可调支座超过各项方案要求；5.办公室燃烧性能达不到A级（地板用木模板）。 | 一般隐患 | 1.督促施工单位整改一层柱未见同条件试块；2督促施工单位搭设安全通道；3.督促施工单位将楼梯1与楼板交接地方受力钢筋锚固长度整改到位；4.督促施工单位将一层模板支撑可调支座整改到位；5.督促施工单位整改办公室燃烧性能达不到A级。 | 已整改 | 中建南辉建设有限公司
| 24 | 德化县凤洋片区学校项目（小学） | 1.1条移动式配电箱的进出线未采用橡皮护套绝缘；2.1台设备未接PE线；3.安全员林涛、土建员陈明兴、质量员蓝志强无故未在现场且未请假；4.项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3；5监理单位未按规定编制塔吊、施工电梯、危大工程监理实施细则；6监理单位季度检查未留下可追溯记录的相片或视频材料 | 一般隐患 | 1.督促施工单位整改1条移动式配电箱的进出线未采用橡皮护套绝缘；2.督促施工单位整改1台设备未接PE线；3.督促项目部管理人员履职到岗；4.督促项目部管理人员履职到岗人数满足要求；5督促监理单位按规定编制塔吊、施工电梯、危大工程监理实施细则；6督促监理单位整改季度检查留下可追溯记录的相片或视频材料 | 已整改 | 福建三建工程有限公司
| 25 | 世鑫日用陶瓷生产项目 | 1.1台砂浆机未接PE线；2.外脚手架：（1）架体基础立杆悬空6处（南侧）；（2）连墙件漏设2处（五层）；（3）开口型两端未设置横向斜撑2处；3.五层楼梯临边2处未防护；4.施工现场未设置安全通道；5.六层梁板同条件试块未留置在靠近相应结构构件 | 一般隐患 | 1.督促施工单位整改1台砂浆机未接PE线；2.督促施工单位整改外脚手架：（1）架体基础立杆悬空6处（南侧）；（2）连墙件漏设2处（五层）；（3）开口型两端未设置横向斜撑2处；3.督促施工单位整改五层楼梯临边2处未防护；4.督促施工单位施工现场设置安全通道；5.督促施工单位整改六层梁板同条件试块未留置在靠近相应结构构件 | 已整改 | 福建欣力亚建设工程有限公司
| 26 | 德化县城东工业园区三期标准化厂房 | 1.监理单位未按照（闽建办[2017]55号）文的要求对建设工程材料进行平行检验；2.六层1-17轴/1-C轴框架柱一处砼外观缺陷在砼结构子分部验收前修补；3.五层1-10轴/D轴框架柱上下错位达26mm;4.现场发现一名架子工无操作资格证书就上岗作业；5.型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁（三层处）存在2处厚度不符合规范；6.外电防护措施不到位；7.外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采用防护措施。 | 一般隐患 | 1.督促监理单位按照要求对进场的相关材料取样送检（平行检验）；2.六层1-17轴/1-C轴框架柱修补的位置已敲除恢复原样，待主体结构验收后根据砼外观质量缺陷修补方案进行修补；3.五层1-10轴/D轴框架柱上下错位已编制修补方案，并按该方案进行修补；4.现场外架已由专业架子工搭设；5.已采用在厚度不足的挑钢末端加设一根6*19的钢丝绳进行额外保护；6.外电已按要求增设防护并悬挂安全警示标志牌；7.现场加设一道横杆并安装兜网的方式进行防护。 | 已整改 | 德化县市政建设工程有限公司
| 27 | 福建省拓强建材发展有限公司-厂房二期 | 1、5#楼六层3轴交B-C轴框架梁1处砼严重外观质量缺陷，2、5#楼砼子分部工程尚未验收就进入下一道工序，3、北侧围挡部分公益广告破损。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位对外观质量缺陷部位编制修补方案，由设计单位确认，2、督促施工单位及时组织验收，3、督促施工单位对北侧围挡公益广告进行修补。 | 已整改 | 华浩建设（福建）有限公司
| 28 | 福建省拓强建材发展有限公司-厂房一期 | 1、1#楼N交2轴一层柱柱底1处砼质量缺陷擅自修补，2、1#楼地基与基层分部未按规定组织验收，3、1#楼构造柱漏设1处 | 一般隐患 | 1、督促施工单位组织设计单位对修补处确认，2、督促施工单位按要求组织验收，3、督促施工单位增设构造柱。 | 已整改 | 华浩建设（福建）有限公司
| 29 | 德化县凤富轩工贸有限公司厂房项目工程 | 1、六层梁板3轴交D轴梁柱节点箍筋漏设5道。2六层2轴交C-D轴纵梁受力钢筋漏设一根，3、A-C轴交2轴1至二层楼梯段未按设计图纸施工，4、六层梁板模板支撑扫地杆，水平杆各漏设6处，5、外脚手架剪刀斜撑未逢杆必扣。 | 一般隐患 | 督促施工单位对存在问题进行整改 | 已整改 | 福建卓雅建设有限公司
| 30 | 德化县官路片区改造安置房项目 | 1、通往7号楼的主要道路未硬化处理 2、塔吊未按规定采用索具吊具 3、7号楼外脚手架没有连墙措施 4、工地出入口未设置洗车台，沉淀池及洗车设备 | 一般隐患 | 1、督促施工单位将通往7号楼的主要道路硬化处理 2、督促施工单位按规定采用索具吊具 3、督促施工单位增设7号楼外脚手架连墙措施 4、督促施工单位设置出入口未洗车台，沉淀池及洗车设备 | 已整改 | 筑力（福建）建设发展有限公司
| 31 | 隆恩酒店 | 1、工程施工阶段，除彭雪萍、蒋声科、何伯均在岗，其余项目部管理人员无故不在施工现场。 2、工地进出口未设置沉淀池及洗车设备 | 一般隐患 | 1、督促项目部管理人员在岗履职 2、督促施工单位设置出入口洗车台，沉淀池及洗车设备 | 已整改 | 湖南南方项目管理有限公司
| 32 | 龙浔镇乡村振兴产业园 | 1、集水坑临边防护不到位 2、塔式起重机作业施工时未配备信号司索工 | 一般隐患 | 1、督促施工单位将临边防护到位 2、督促施工单位落实司索工在岗履职 | 已整改 | 中恒宏瑞建设集团有限公司
| 33 | 福裕大厦 | 1、集水坑临边防护不到位 2、塔式起重机作业施工时未配备信号司索工 | 一般隐患 | 1、督促施工单位将临边防护到位 2、督促施工单位落实司索工在岗履职 | 已整改 | 德化县城乡建设投资有限公司
| 34 | 德化县城区大外环路盖德至英山段(含大坂连接线)项目(K0+140-K0+300、K3+189.235-K3+577.235)段 | 1、桩基子分部尚未组织验收；2、在工程施工阶段，项目经理陈超长期不在施工现场履职； 英山1号大桥 （K3+189.235-K3+577.235段） 单位工程： 1、焊接作业未设末级箱 | 一般隐患 | 1、督促桩基子分部组织验收；2、督促项目经理到岗履职；3、督促作业场所设置末级箱 | 已整改 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司
| 35 | 城建·水墨观邸 | 1、层高5.2米危大工程专项方案实施前，施工现场管理人员末向钢筋班组人员、混凝土班组人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；2、层高5.2米，建筑施工企业在危大工程分部分项工程施工前，未按规定编制专项施工方案并经相关责任人签字审批就开始施工；3、2#楼塔吊（闽CS-T01713)有一条回路电缆外皮破损；4、2#入口处右侧临边一处未防护 | 一般隐患 | 1、督促现场管理人员进行安全技术交底；2、督促施工单位编制专项施工方案；3、督促施工单位对电缆外皮破损处进行处理；4、督促施工单位设置临边防护 | 已整改 | 中建海峡建设发展有限公司
| 36 | 江山美境（地块一） | 1、悬挑架危大工程未在“项目监管系统” 上填报；2、施工单位2月份项目自查自纠未按规定开展；3、5号楼悬挑架危大工程验收记录总监未签字；4、施工单位项目技术人员未向砌体班组作业人员进行质量安全技术交底和三级教育。5、5号楼五层梁板同条件养护试块未留置在靠近相应结构构件；6、5号楼九层8轴交E-E轴梁柱（墙）节点4肢拉结筋漏设；7、5号楼九层梁板模板支撑6处立杆间距不符合方案要求； 8、扫地杆、水平拉杆9处漏设。9、外脚手架1个直角扣件、1个旋转扣件、1个对接扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m；10、三层1处连墙件漏设。11、三层1处反拉钢丝绳未按规定设置； 12、变幅限位装置失效；13、主体结构施工至九层，尚未安装施工升降机并投入使用；14、五至六层楼梯段临边1处未防护。 | 一般隐患 | 1、督促施工单位悬挑架危大工程在“项目监管系统” 上填报；2、督促施工单位按规定开展项目自查自纠；3、督促总监5号楼悬挑架危大工程验收记录总监签字；4、督促施工单位项目技术人员向砌体班组作业人员进行质量安全技术交底和三级教育。5、督促施工单位整改5号楼五层梁板同条件养护试块未留置在靠近相应结构构件；6、督促施工单位补设5号楼九层8轴交E-E轴梁柱（墙）节点4肢拉结筋；7、督促施工单位整改5号楼九层梁板模板支撑6处立杆间距； 8、督促施工单位设置扫地杆、水平拉杆9处。9、督促施工单位整改外脚手架1个直角扣件、1个旋转扣件、1个对接扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m；10、督促施工单位补设三层1处连墙件。11、督促施工单位设置三层1处反拉钢丝绳； 12、督促施工单位修复变幅限位装置；13、督促施工单位整改主体结构施工至九层，尚未安装施工升降机并投入使用；14、督促施工单位设置五至六层楼梯段临边1处。 | 已整改 | 福建省浦口建筑工程有限公司
| 37 | 德化万虹陶瓷有限公司-厂房 | 1、建设工程施工前，项目技术人员未向砌体班组作业人员进行质量安全技术交底并签字确认；2、厂房五层柱5轴交B轴加密箍筋漏设1道；3、厂房西侧剪刀撑斜杆2处末用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆 上；3、电动建筑机械设备未连接PE线1台；4、开关箱进出线1处未采用橡皮护套绝缘电缆。 | 一般隐患 | 1、督促项目技术人员向砌体班组作业人员进行质量安全技术交底并签字确认；2、督促施工单位补设厂房五层柱5轴交B轴加密箍筋；3、督促施工单位整改厂房西侧剪刀撑斜杆2处末用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆 上；3、督促施工单位电动建筑机械设备连接PE线1台；4、督促施工单位开关箱进出线1处采用橡皮护套绝缘电缆。 | 已整改 | 福建省毅龙建筑工程有限公司
| 38 | 福建省德化玖骏陶瓷有限公司厂房 | 1、1#厂房地基与基础未按规定组织验收就进入下一道工序；2、施工单位季度开展检查未留下可追溯记录的相片或视频材料；3、一层开口型双排脚手架有2处未设置横向斜撑；4、施工现场人员进出的通道口未按规定搭设安全防护棚 | 一般隐患 | 1、督促施工单位1#厂房地基与基础按规定组织验收；2、督促整改施工单位季度开展检查未留下可追溯记录的相片或视频材料；3、督促施工单位一层开口型双排脚手架设置横向斜撑；4、督促施工单位进出的通道口按规定搭设安全防护棚 | 已整改 | 中建南辉建设有限公司
| 39 | 百德·康城美墅 | 1、地下室高大模板专项方案实施前，施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签学确认；2、项目监理部人员在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/3；3、三层墙柱未见同条件试块； 4、五层墙柱M轴交8—11轴GBZ22设计为f8@100施工为f8@200；5、8#、12#塔式起重机未办理使用登记已使用；6、8#三层1处电梯井口临边未防护；7、幼儿园大门入口处一条主要道路未硬化 | 一般隐患 | 1、督促施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签学确认；2、督促项目监理部人员到岗履职；3、督促施工单位整改三层墙柱未见同条件试块； 4、督促施工单位整改五层墙柱M轴交8—11轴GBZ22设计为f8@100施工为f8@200；5、督促施工单位8#、12#塔式起重机办理使用登记；6、督促施工单位8#三层1处电梯井口临边设置防护；7、督促施工单位幼儿园大门入口处一条主要道路进行硬化 | 已整改 | 福建省高德工程建设有限公司
| 40 | 中国陶瓷电商物流园项目（电商仓配基地） | 1、7#地基与基础未按规定组织验收就进入下一道工序；2、钢管班组郭靖、余杰、黄志3人在进入新的岗位或新的施工现场前未进行安全教育培训就上岗作业；3、7#楼5轴交D轴柱1处主要受力构件外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补 | 一般隐患 | 1、督促施工单位7#地基与基础按规定组织验收；2、督促施工单位对钢管班组郭靖、余杰、黄志3人进行安全教育培训；3、督促施工单位整改7#楼5轴交D轴柱1处主要受力构件外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补 | 已整改 | 福建建工集团有限责任公司
| 41 | 厂房（豪发陶瓷） | 1、项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3；2、2个旋转扣件拧紧扭力矩达不到40N·m；3、3层砌体构造柱漏设1处 | 一般隐患 | 1、督促项目部备案人员到岗履职；2、督促施工单位整改2个旋转扣件拧紧扭力矩达不到40N·m；3、督促施工单位补设3层砌体构造柱 | 已整改 | 泉州九宏建设有限公司