## Sheet1
德化县自来水有限公司水质信息报表
日期：2023年3月30日
水源水检测项目 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质基本项目Ⅲ类标准限值 | 检测结果
|  | 坪埔水厂 | 蒲坂水厂
浑浊度/（NTU） | ／ | 5.55 | 1.92
色度/(度) | ／ | 12.7 | 10.4
臭和味 | ／ | 无 | 无
肉眼可见物 | ／ | 无 | 无
COD（Mn）/(mg/L) | 6 | 1.36 | 1.30
氨氮/(mg/L) | 1 | 0.03 | 0.02
菌落总数/（CFU/mL） | ／ | 270 | 260
总大肠菌群/（MPN/L） | ／ | 350 | 240
耐热大肠菌群/（MPN/L） | 10000 | 34 | 27
检测：李丽琴 | 复核：刘丽萍 | 签发：曾春晖
出厂水检测项目 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）水质常规指标及限值 | 检测结果 |  | 单项判断 （合格或不合格）
|  | 坪埔水厂 | 蒲坂水厂
浑浊度/（NTU） | ≤1 | 0.05 | 0.07 | 合格
色度/(度) | ≤15 | <5 | <5 | 合格
臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 合格
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 合格
二氧化氯余量/(mg/L) | 与水接触时间≥30min，≥0.1 mg/L,≤0.8 mg/L | 0.23 | 0.22 | 合格
COD（Mn）/(mg/L) | ≤3，水源限制，原水COD（Mn）＞6mg/L时为5 | 0.82 | 0.84 | 合格
菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 合格
总大肠菌群/ （CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
检测：李丽琴 | 复核：刘丽萍 | 签发：曾春晖