## Sheet1
德化县自来水有限公司水质信息报表
日期：2024年4月24日
水源水检测项目 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质基本项目Ⅲ类标准限值 | 检测结果
|  | 坪埔水厂 | 蒲坂水厂
浑浊度/（NTU） | ／ | 10.9 | 8.04
色度/(度) | ／ | 23 | 20
肉眼可见物 | ／ | 无 | 微浊
臭和味 | ／ | 无 | 无
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≦6 | 1.30 | 1.34
氨氮/(mg/L) | ≦1.0 | 0.10 | 0.03
菌落总数/（CFU/mL） | ／ | 330 | 240
总大肠菌群/（MPN/100mL） | ／ | 540 | 350
粪大肠菌群/（个/L） | ≦10000 | 79 | 17
出厂水检测项目 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）水质常规指标及限值 | 检测结果 |  | 单项判断 （合格或不合格）
|  | 坪埔水厂 | 蒲坂水厂
浑浊度/（NTU） | 1 | 0.05 | 0.09 | 合格
色度/(度) | 15 | 5 | 5 | 合格
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 合格
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 合格
二氧化氯余量/(mg/L) | 与水接触时间≥30min，≥0.1 mg/L,≤0.8 mg/L | 0.26 | 0.35 | 合格
高锰酸盐指数 (以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.76 | 0.82 | 合格
菌落总数/（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 合格
总大肠菌群/ （MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
压力（MPa） |  | 0.40 | 1.03
检测：李丽琴 | 复核：刘丽萍 | 签发：曾春晖