## Sheet1
德化县自来水有限公司水质信息报表
日期：2025年10月3日
水源水检测项目 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质基本项目Ⅲ类标准限值 | 检测结果
|  | 坪埔水厂 | 蒲坂水厂
浑浊度/（NTU） | ／ | 47.1 | 2.74
色度/(度) | ／ | 15 | 10
肉眼可见物 | ／ | 浑浊 | 无
臭和味 | ／ | 无 | 无
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≦6 | 1.40 | 1.28
氨氮/(mg/L) | ≦1.0 | 0.19 | 0.05
菌落总数/（CFU/mL） | ／ | 610 | 220
总大肠菌群/（MPN/100mL） | ／ | >1600 | 170
粪大肠菌群/（个/L） | ≦10000 | 49 | 8
出厂水检测项目 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）水质常规指标及限值 | 检测结果 |  | 单项判断 （合格或不合格）
|  | 坪埔水厂 | 蒲坂水厂
浑浊度/（NTU） | 1 | 0.08 | 0.06 | 合格
色度/(度) | 15 | 5 | 5 | 合格
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 合格
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 合格
二氧化氯余量/(mg/L) | 与水接触时间≥30min，≥0.1 mg/L,≤0.8 mg/L | 0.21 | 0.21 | 合格
高锰酸盐指数 (以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.80 | 0.82 | 合格
菌落总数/（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 合格
总大肠菌群/ （MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
压力（MPa） |  | 0.40 | 1.01
检测：陈秀燕 | 复核：刘丽萍 | 签发：陈保阳