## 原水日常
坪 埔 水 厂 日 常 项（2022年） | [10 empty] | 蒲 坂 水 厂 日 常 项（2022年）
| 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 水浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌群CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL |  | 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 水浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL
2022-06-01 | 浑浊 | 无 | 0.13 | 6.94 | 87.2 | 62.1 | 1.64 | 410 | 540 | 70 | 2022-06-01 | 浑浊 | 无 | 0.12 | 6.86 | 81.7 | 50.5 | 1.6 | 340 | 110 | 33
2022-06-02 | 浑浊 | 无 | 0.1 | 6.81 | 78.6 | 51.9 | 1.56 | 520 | 350 | 110 | 2022-06-02 | 浑浊 | 无 | 0.08 | 7.1 | 74.4 | 49.3 | 1.48 | 430 | 280 | 22
2022-06-03 | 浑浊 | 无 | 0.11 | 6.84 | 100.6 | 85.5 | 1.6 | 540 | 1600 | 170 | 2022-06-03 | 浑浊 | 无 | 0.1 | 6.71 | 81.8 | 55.7 | 1.52 | 470 | 540 | 33
2022-06-04 | 浑浊 | 正常 | 0.15 | 6.67 | 75.1 | 47.6 | 1.56 | 480 | 920 | 33 | 2022-06-04 | 浑浊 | 正常 | 0.18 | 6.83 | 80.8 | 53 | 1.44 | 430 | 220 | 14
2022-06-05 | 浑浊 | 正常 | 0.14 | 6.7 | 87.4 | 67.3 | 1.44 | 460 | 540 | 110 | 2022-06-05 | 浑浊 | 正常 | 0.16 | 6.79 | 78.6 | 48.3 | 1.52 | 410 | 280 | 17
2022-06-06 | 浑浊 | 无 | 0.13 | 6.74 | 68.8 | 43.3 | 1.52 | 470 | 280 | 110 | 2022-06-06 | 浑浊 | 无 | 0.12 | 6.77 | 74.4 | 46.2 | 1.48 | 330 | 170 | 70
2022-06-07 | 浑浊 | 正常 | 0.15 | 6.85 | 83.2 | 56.4 | 1.56 | 510 | 180 | 49 | 2022-06-07 | 浑浊 | 正常 | 0.19 | 6.86 | 68.6 | 43.2 | 1.64 | 420 | 70 | 33
2022-06-08 | 浑浊 | 正常 | 0.17 | 6.9 | 89.9 | 63.4 | 1.56 | 630 | 1600 | 540 | 2022-06-08 | 浑浊 | 正常 | 0.14 | 6.67 | 66.2 | 40.1 | 1.52 | 230 | 350 | 79
2022-06-09 | 浑浊 | 正常 | 0.21 | 6.94 | 78.6 | 54.1 | 1.52 | 490 | 280 | 110 | 2022-06-09 | 浑浊 | 正常 | 0.18 | 6.62 | 31.1 | 39.9 | 1.64 | 310 | 220 | 70
2022-06-10 | 微浊 | 正常 | 0.17 | 6.8 | 49.9 | 28.5 | 1.56 | 580 | 1600 | 540 | 2022-06-10 | 微浊 | 正常 | 0.15 | 6.75 | 65.5 | 37.4 | 1.66 | 320 | 350 | 130
2022-06-11 | 浑浊 | 无 | 0.18 | 6.86 | 45.3 | 24.0 | 1.64 | 520 | 540 | 240 | 2022-06-11 | 浑浊 | 无 | 0.17 | 6.79 | 64.6 | 34.5 | 1.56 | 410 | 350 | 79
2022-06-12 | 浑浊 | 无 | 0.14 | 6.98 | 59.9 | 38.7 | 1.68 | 580 | 1600 | 540 | 2022-06-12 | 浑浊 | 无 | 0.12 | 6.67 | 55.3 | 30.7 | 1.56 | 440 | 240 | 33
2022-06-13 | 浑浊 | 无 | 0.18 | 6.69 | 136.7 | 285 | 1.6 | 410 | 350 | 70 | 2022-06-13 | 浑浊 | 无 | 0.16 | 6.81 | 55.8 | 29.5 | 1.64 | 330 | 220 | 130
2022-06-14 | 浑浊 | 无 | 0.15 | 6.65 | 99.5 | 80.5 | 1.72 | 420 | 280 | 110 | 2022-06-14 | 浑浊 | 无 | 0.13 | 6.85 | 70.8 | 35.7 | 1.64 | 320 | 220 | 70
2022-06-15 | 浑浊 | 无 | 0.15 | 6.76 | 55.8 | 36.9 | 1.72 | 480 | 540 | 170 | 2022-06-15 | 浑浊 | 无 | 0.13 | 6.77 | 62.7 | 41.2 | 1.6 | 420 | 240 | 79
2022-06-16 | 浑浊 | 无 | 0.14 | 6.86 | 45.3 | 28.8 | 1.64 | 470 | 1600 | 33 | 2022-06-16 | 浑浊 | 无 | 0.13 | 6.76 | 52.5 | 29.1 | 1.6 | 390 | 350 | 14
2022-06-17 | 浑浊 | 无 | 0.11 | 6.73 | 64.6 | 42.7 | 1.68 | 530 | 920 | 34 | 2022-06-17 | 浑浊 | 无 | 0.1 | 6.74 | 55.3 | 28 | 1.58 | 350 | 140 | 22
2022-06-18 | 微浊 | 无 | 0.13 | 6.66 | 53 | 30.9 | 1.08 | 490 | 920 | 280 | 2022-06-18 | 微浊 | 无 | 0.11 | 6.71 | 55.3 | 28.4 | 1.12 | 420 | 240 | 49
2022-06-19 | 微浊 | 正常 | 0.1 | 6.84 | 45.3 | 25 | 1.04 | 470 | 280 | 130 | 2022-06-19 | 微浊 | 正常 | 0.1 | 6.78 | 55.3 | 29.2 | 0.94 | 430 | 220 | 49
2022-06-20 | 微浊 | 无 | 0.1 | 6.77 | 42.9 | 25 | 1.72 | 490 | 220 | 79 | 2022-06-20 | 微浊 | 无 | 0.09 | 6.79 | 47.6 | 29.2 | 1.64 | 410 | 170 | 49
2022-06-21 | 微浊 | 正常 | 0.14 | 6.71 | 49.9 | 28.9 | 1.68 | 460 | 920 | 280 | 2022-06-21 | 微浊 | 正常 | 0.13 | 6.68 | 45.3 | 28.1 | 1.64 | 420 | 240 | 49
2022-06-22 | 微浊 | 正常 | 0.13 | 6.86 | 43.7 | 24.6 | 1.66 | 490 | 280 | 110 | 2022-06-22 | 微浊 | 正常 | 0.13 | 6.75 | 45.7 | 28.2 | 1.6 | 310 | 220 | 70
2022-06-23 | 微浊 | 正常 | 0.14 | 6.79 | 41.3 | 24.5 | 1.68 | 430 | 350 | 110 | 2022-06-23 | 微浊 | 正常 | 0.12 | 6.71 | 48.6 | 28.5 | 1.58 | 320 | 220 | 70
2022-06-24 | 微浊 | 正常 | 0.11 | 6.81 | 43.7 | 25.6 | 1.6 | 460 | 140 | 70 | 2022-06-24 | 无 | 正常 | 0.1 | 6.74 | 45.3 | 26.1 | 1.64 | 240 | 110 | 33
2022-06-25 | 微浊 | 正常 | 0.13 | 6.97 | 43.7 | 23.5 | 1.64 | 380 | 280 | 70 | 2022-06-25 | 无 | 正常 | 0.11 | 6.71 | 45.3 | 26.3 | 1.58 | 290 | 110 | 33
2022-06-26 | 微浊 | 无 | 0.12 | 6.72 | 41.3 | 23.2 | 1.66 | 400 | 180 | 46 | 2022-06-26 | 无 | 无 | 0.14 | 6.86 | 37.1 | 25.1 | 1.62 | 280 | 79 | 33
2022-06-27 | 浑浊 | 无 | 0.13 | 6.81 | 36 | 22.4 | 1.56 | 430 | 280 | 110 | 2022-06-27 | 无 | 无 | 0.12 | 6.83 | 45.3 | 25.9 | 1.52 | 320 | 180 | 70
2022-06-28 | 微浊 | 正常 | 0.11 | 6.82 | 41.3 | 20.4 | 1.6 | 420 | 220 | 170 | 2022-06-28 | 无 | 正常 | 0.13 | 6.85 | 41.3 | 23.7 | 1.58 | 360 | 180 | 110
2022-06-29 | 微浊 | 正常 | 0.13 | 6.77 | 31.3 | 19.9 | 1.58 | 380 | 350 | 49 | 2022-06-29 | 微浊 | 正常 | 0.11 | 6.911 | 41.3 | 23.0 | 1.56 | 340 | 920 | 22
2022-06-30 | 微浊 | 正常 | 0.14 | 6.66 | 31.3 | 19.4 | 1.64 | 450 | 920 | 79 | 2022-06-30 | 微浊 | 正常 | 0.12 | 6.72 | 43.7 | 22.4 | 1.56 | 330 | 350 | 33
月平均值 |  |  |  | 6.797 | 61.7033 | 55.9818 | 1.578 |  |  |  | 月平均值 |  |  |  | 6.7797 | 57.24 | 37.5609 | 6.894
最高值 |  |  |  | 6.98 | 136.7 | 285 | 1.72 |  |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.1 | 81.8 | 55.7 | 1.66
最低值 |  |  |  | 6.65 | 31.3 | 24.5 | 1.04 |  |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.62 | 31.1 | 28 | 0.94

## 出厂水日常
坪 埔 水 厂 日 常 项（2022年） | [9 empty] | 蒲 坂 水 厂 日 常 项（2022年）
项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL
2022-06-01 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.26 | 0.13 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-01 | 无 | 无 | <5 | 7.17 | 0.27 | 0.12 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-06-02 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.3 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-02 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.22 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2022-06-03 | 无 | 无 | <5 | 6.89 | 0.25 | 0.12 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-03 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.24 | 0.28 | 0.92 | 未检出 | 未检出
2022-06-04 | 无 | 无 | <5 | 6.9 | 0.23 | 0.04 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-04 | 无 | 无 | <5 | 7.21 | 0.26 | 0.08 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-06-05 | 无 | 无 | <5 | 6.72 | 0.21 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-05 | 无 | 无 | <5 | 7.18 | 0.26 | 0.12 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-06-06 | 无 | 无 | <5 | 6.83 | 0.32 | 0.08 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-06 | 无 | 无 | <5 | 7.33 | 0.28 | 0.11 | 0.72 | 未检出 | 未检出
2022-06-07 | 无 | 无 | <5 | 6.95 | 0.2 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-07 | 无 | 无 | <5 | 7.18 | 0.29 | 0.1 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-06-08 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.3 | 0.1 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-08 | 无 | 无 | <5 | 7.17 | 0.3 | 0.08 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-06-09 | 无 | 无 | <5 | 6.87 | 0.27 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-09 | 无 | 无 | <5 | 7.2 | 0.29 | 0.1 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-06-10 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.27 | 0.06 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-10 | 无 | 无 | <5 | 7.1 | 0.29 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-06-11 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.26 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-11 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.26 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-06-12 | 无 | 无 | <5 | 6.95 | 0.24 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-12 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.29 | 0.1 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2022-06-13 | 无 | 无 | <5 | 6.81 | 0.22 | 0.16 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-13 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.23 | 0.22 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-06-14 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.22 | 0.1 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-14 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.24 | 0.18 | 0.92 | 未检出 | 未检出
2022-06-15 | 无 | 无 | <5 | 6.91 | 0.23 | 0.08 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-15 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.26 | 0.13 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-06-16 | 无 | 无 | <5 | 6.98 | 0.21 | 0.05 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-16 | 无 | 无 | <5 | 7.07 | 0.25 | 0.17 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-06-17 | 无 | 无 | <5 | 6.93 | 0.25 | 0.08 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-17 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.22 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-06-18 | 无 | 无 | <5 | 6.81 | 0.22 | 0.13 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-18 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.24 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-06-19 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.22 | 0.07 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-19 | 无 | 无 | <5 | 7.18 | 0.21 | 0.19 | 0.92 | 未检出 | 未检出
2022-06-20 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.2 | 0.07 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-20 | 无 | 无 | <5 | 7.21 | 0.27 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-06-21 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.24 | 0.05 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-21 | 无 | 无 | <5 | 7.14 | 0.26 | 0.17 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-06-22 | 无 | 无 | <5 | 7.1 | 0.26 | 0.04 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-22 | 无 | 无 | <5 | 7.22 | 0.27 | 0.06 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-06-23 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.26 | 0.04 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-23 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.27 | 0.17 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-06-24 | 无 | 无 | <5 | 7.03 | 0.23 | 0.07 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-24 | 无 | 无 | <5 | 7.19 | 0.29 | 0.16 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-06-25 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.28 | 0.07 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-25 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.29 | 0.14 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-06-26 | 无 | 无 | <5 | 6.93 | 0.25 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-26 | 无 | 无 | <5 | 7.19 | 0.27 | 0.1 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-06-27 | 无 | 无 | <5 | 6.95 | 0.24 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-27 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.32 | 0.11 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-06-28 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.22 | 0.05 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-28 | 无 | 无 | <5 | 7.17 | 0.35 | 0.11 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-06-29 | 无 | 无 | <5 | 6.98 | 0.24 | 0.1 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-29 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.36 | 0.15 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2022-06-30 | 无 | 无 | <5 | 7.04 | 0.28 | 0.07 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 2022-06-30 | 无 | 无 | <5 | 7.26 | 0.23 | 0.06 | 0.84 | 未检出 | 未检出
月平均值 |  |  |  | 6.9377 | 0.246 | 0.077333 | 0.86 |  |  | 月平均值 |  |  |  | 7.1337 | 0.26933 | 0.124 | 0.84
最高值 |  |  |  | 7.1 | 0.32 | 0.16 | 0.96 |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.33 | 0.36 | 0.28 | 0.92
最低值 |  |  |  | 6.72 | 0.2 | 0.04 | 0.76 |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.92 | 0.21 | 0.06 | 0.72
考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出 | 考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出
合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 管网水（半月报）
管网水半月报表（2022年）
日期 | 项目 管网点 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 合格率
2022-06-01 | 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.29 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.27 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.26 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.25 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.07 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.24 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-06-08 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.20 | 0.28 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.21 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 0.27 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.25 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.28 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-06-15 | 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.29 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 0.26 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.17 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.06 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.27 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-06-22 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.19 | 0.18 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 0.13 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.17 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.25 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.27 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.23 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 100%

## 月报表
| 德化县自来水公司水质化验中心 | [5 empty] | 德化县自来水公司水质化验中心
|  | 42 项 检 测 报 告 | [5 empty] | 42 项 检 测 报 告
样品名：坪埔原水 |  |  | 取样日期： | 2022.6.7 |  | 样品名：蒲坂原水 |  |  | 取样日期： | 2022.6.7
|  |  | 检测日期： | 2022.6.7-2022.6.22 |  |  |  |  | 检测日期： | 2022.6.7-2022.6.22
检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  | 检测结果 | 检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  | 检测结果
|  |  | 限值（Ⅱ类） | [5 empty] | 限值（Ⅱ类）
水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  | 20 | 水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  | 20
pH值 |  |  | 6～9 |  | 6.90 | pH值 |  |  | 6～9 |  | 6.67
挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  | <0.0002 | 挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  | <0.0002
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  | 0.017 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  | 0.015
氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.19 | 氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.19
氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.40 | 氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.26
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10 |  | 2.23 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10 |  | 1.99
硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.91 | 硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.31
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0003 | 氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0003
硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.02 | 硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | <0.02
氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  | 0.17 | 氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  | 0.14
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.003 | 铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.006
总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 1.865 | 总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 1.255
总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.070 | 总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.022
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.030 | 锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.065
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 2.26×10-4 | 砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 3.09×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 2.15×10-4 | 硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 1.89×10-4
汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  | 7.8×10-5 | 汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  | 5.4×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005 | 镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.001 | 铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.001
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005 | 铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  | 1.56 | 高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  | 1.52
化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  | <9 | 化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  | <9
五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  | <0.5 | 五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  | <0.5
溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  | 6.9 | 溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  | 6.9
耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  | 540 | 耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  | 79
总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  | 0.07 | 总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  | 0.04
总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤1.0(Ⅲ类) |  | 1.18 | 总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤1.0(Ⅲ类) |  | 0.82
石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  | <0.01 | 石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  | 0.01
检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。 |  |  |  |  | 检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。
检测结论 | 该水样检测项目不符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值。 |  |  |  |  | 检测结论 | 该水样检测项目符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值。
| 德化县自来水公司水质化验中心 | [5 empty] | 德化县自来水公司水质化验中心
|  | 42 项 检 测 报 告 | [5 empty] | 42 项 检 测 报 告
样品名：坪埔出厂水 |  |  | 取样日期： | 2022.6.7 |  | 样品名：蒲坂出厂水 |  |  | 取样日期： | 2022.6.7
|  |  | 检测日期： | 2022.6.7-2022.6.22 |  |  |  |  | 检测日期： | 2022.6.7-2022.6.22
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果 | 检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
|  |  | 限 值 | [5 empty] | 限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无 | 臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无 | 肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.25 | 二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.31
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5 | 色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.10 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.10
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 6.94 | pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 6.94
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出 | 菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出 | 总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出 | 耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.84 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.84
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.12 | 氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.11
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.40 | 亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.29
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 4.74 | 氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 3.52
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.07 | 氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | <0.01
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.5 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.44
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.79 | 硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.30
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0007 | 氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0009
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.003 | 铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.010
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.001 | 铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.002
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.007 | 铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.005
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.003 | 锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.002
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.002 | 锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.020
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005 | 铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 0.003 | 铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 7.3×10-5 | 砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 8.3×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 2.53×10-4 | 硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 2.89×10-4
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 4.56×10-4 | 汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 1.04×10-4
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005 | 镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 1.19×10-2 | 三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 9.32×10-3
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 8.7×10-5 | 四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 8.2×10-5
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 13 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 16
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 37.9 | 溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 38.3
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0002 | 挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0002
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.011 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.006
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.0552 | 总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.0866
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.1013 | 总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.0633
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； |  |  |  |  | 检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。 |  |  |  |  | 结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。
| 德化县自来水公司水质化验中心 | [5 empty] | 德化县自来水公司水质化验中心
|  | 42 项 检 测 报 告 | [5 empty] | 42 项 检 测 报 告
样品名： | 阳光 |  | 取样日期： | 2022.6.7 |  | 样品名： | 城东小区 |  | 取样日期： | 2022.6.7
|  |  | 检测日期： | 2022.6.7-2022.6.22 |  |  |  |  | 检测日期： | 2022.6.7-2022.6.22
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果 | 检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
|  |  | 限 值 | [5 empty] | 限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无 | 臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无 | 肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.15 | 二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.19
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5 | 色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.21 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.26
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 6.96 | pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.05
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出 | 菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出 | 总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出 | 耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.96 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 1.00
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.13 | 氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.18
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.30 | 亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.31
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 3.86 | 氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 4.44
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.07 | 氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | <0.01
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.44 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.46
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.43 | 硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.61
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0005 | 氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0012
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.012 | 铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.008
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.001 | 铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.003 | 铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.002
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.002 | 锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.002
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.015 | 锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.017
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005 | 铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005 | 铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 6.6×10-4 | 砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 3.4×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 1.51×10-4 | 硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 7.4×10-5
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 5.2×10-5 | 汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 4.7×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005 | 镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 1.14×10-2 | 三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 1.64×10-2
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 1.04×10-4 | 四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 1.01×10-4
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 15 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 21
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 29.2 | 溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 34.9
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0002 | 挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0002
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.006 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.010
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.006 | 总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.0092
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.074 | 总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.0209
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； |  |  |  |  | 检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。 |  |  |  |  | 结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。