## 原水日常
坪 埔 水 厂 日 常 项（2022年） | [10 empty] | 蒲 坂 水 厂 日 常 项（2022年）
| 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 水浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌群CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL |  | 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 水浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL
2022-07-01 | 微浊 | 无 | 0.13 | 6.84 | 37.9 | 18.3 | 1.68 | 430 | 1600 | 110 | 2022-07-01 | 微浊 | 无 | 0.11 | 6.67 | 31.3 | 21.6 | 1.64 | 360 | 350 | 49
2022-07-02 | 微浊 | 无 | 0.15 | 6.8 | 31.3 | 20.7 | 1.64 | 410 | 540 | 130 | 2022-07-02 | 微浊 | 无 | 0.14 | 6.63 | 41.3 | 19.1 | 1.6 | 380 | 240 | 23
2022-07-03 | 微浊 | 无 | 0.16 | 6.86 | 36 | 19.1 | 1.66 | 390 | 350 | 110 | 2022-07-03 | 微浊 | 无 | 0.12 | 6.51 | 34.4 | 20.1 | 1.62 | 330 | 240 | 23
2022-07-04 | 微浊 | 无 | 0.14 | 6.76 | 41.3 | 24.9 | 1.58 | 360 | 240 | 49 | 2022-07-04 | 微浊 | 无 | 0.11 | 6.86 | 34.4 | 19.7 | 1.6 | 310 | 240 | 23
2022-07-05 | 微浊 | 无 | 0.15 | 6.78 | 26.7 | 16.8 | 1.64 | 410 | 350 | 110 | 2022-07-05 | 微浊 | 无 | 0.13 | 6.57 | 31.3 | 18.8 | 1.6 | 370 | 240 | 49
2022-07-06 | 微浊 | 无 | 0.12 | 6.84 | 26.7 | 15 | 1.68 | 380 | 540 | 49 | 2022-07-06 | 微浊 | 无 | 0.1 | 6.55 | 31.3 | 18.6 | 1.58 | 320 | 180 | 23
2022-07-07 | 微浊 | 无 | 0.13 | 6.84 | 22.7 | 12 | 1.68 | 350 | 1600 | 110 | 2022-07-07 | 微浊 | 无 | 0.11 | 6.61 | 26.7 | 16.3 | 1.6 | 320 | 920 | 94
2022-07-08 | 微浊 | 无 | 0.09 | 6.95 | 26.7 | 12.8 | 1.56 | 340 | 350 | 33 | 2022-07-08 | 微浊 | 无 | 0.13 | 6.52 | 22.7 | 16.3 | 1.6 | 310 | 220 | 14
2022-07-09 | 微浊 | 无 | 0.1 | 6.83 | 25.1 | 13.8 | 1.52 | 360 | 140 | 33 | 2022-07-09 | 微浊 | 无 | 0.11 | 6.61 | 26.2 | 15.5 | 1.56 | 300 | 110 | 23
2022-07-10 | 无 | 无 | 0.1 | 6.75 | 26.2 | 13.1 | 1.6 | 360 | 350 | 33 | 2022-07-10 | 无 | 无 | 0.08 | 6.67 | 26.7 | 14.1 | 1.52 | 260 | 110 | 13
2022-07-11 | 无 | 无 | 0.09 | 6.9 | 25.1 | 13.2 | 1.64 | 340 | 350 | 49 | 2022-07-11 | 无 | 无 | 0.1 | 6.55 | 26.2 | 13.6 | 1.58 | 290 | 94 | 23
2022-07-12 | 无 | 无 | 0.08 | 6.96 | 18.6 | 11.3 | 1.56 | 280 | 1600 | 49 | 2022-07-12 | 无 | 无 | 0.09 | 6.68 | 22.7 | 12 | 1.48 | 230 | 70 | 23
2022-07-13 | 无 | 无 | 0.09 | 6.75 | 18.1 | 10.4 | 1.52 | 260 | 540 | 110 | 2022-07-13 | 无 | 无 | 0.07 | 6.62 | 20.2 | 11.7 | 1.5 | 210 | 110 | 23
2022-07-14 | 无 | 无 | 0.08 | 6.63 | 18.1 | 9.96 | 1.56 | 290 | 220 | 94 | 2022-07-14 | 无 | 无 | 0.1 | 6.52 | 24.8 | 10.5 | 1.52 | 230 | 110 | 33
2022-07-15 | 无 | 无 | 0.12 | 6.55 | 18.1 | 10 | 1.58 | 390 | 540 | 170 | 2022-07-15 | 无 | 无 | 0.13 | 6.51 | 22.7 | 9.79 | 1.56 | 230 | 110 | 23
2022-07-16 | 微浊 | 无 | 0.13 | 7 | 41.3 | 25.6 | 1.56 | 370 | 920 | 110 | 2022-07-16 | 无 | 无 | 0.11 | 6.51 | 18.1 | 9.46 | 1.5 | 350 | 280 | 33
2022-07-17 | 微浊 | 无 | 0.1 | 6.97 | 23.2 | 12.3 | 1.56 | 330 | 220 | 94 | 2022-07-17 | 无 | 无 | 0.08 | 6.49 | 18.1 | 8.94 | 1.44 | 310 | 170 | 110
2022-07-18 | 无 | 无 | 0.1 | 7.11 | 15.8 | 8.68 | 1.52 | 360 | 920 | 49 | 2022-07-18 | 无 | 无 | 0.1 | 6.68 | 18.1 | 8.9 | 1.44 | 280 | 280 | 13
2022-07-19 | 微浊 | 无 | 0.11 | 7.1 | 29 | 12.4 | 1.52 | 370 | 280 | 49 | 2022-07-19 | 微浊 | 无 | 0.09 | 6.75 | 14.4 | 7.77 | 1.5 | 310 | 220 | 23
2022-07-20 | 微浊 | 无 | 0.09 | 7.07 | 18.1 | 8.34 | 1.52 | 320 | 350 | 79 | 2022-07-20 | 微浊 | 无 | 0.07 | 6.61 | 18.6 | 7.54 | 1.44 | 260 | 170 | 33
2022-07-21 | 无 | 无 | 0.12 | 6.97 | 18.1 | 8.4 | 1.52 | 360 | 540 | 49 | 2022-07-21 | 无 | 无 | 0.1 | 6.62 | 16.7 | 7.6 | 1.5 | 260 | 110 | 23
2022-07-22 | 微浊 | 无 | 0.1 | 7.02 | 12.7 | 6.35 | 1.48 | 340 | 350 | 33 | 2022-07-22 | 微浊 | 无 | 0.09 | 6.67 | 12.7 | 6.2 | 1.4 | 320 | 220 | 14
2022-07-23 | 微浊 | 无 | 0.08 | 7.12 | 10.4 | 6.24 | 1.52 | 360 | 350 | 33 | 2022-07-23 | 微浊 | 无 | 0.07 | 6.7 | 12.7 | 6.17 | 1.5 | 350 | 280 | 14
2022-07-24 | 无 | 无 | 0.09 | 7.07 | 22.7 | 7.3 | 1.56 | 350 | 350 | 33 | 2022-07-24 | 无 | 无 | 0.08 | 6.55 | 10.8 | 5.86 | 1.58 | 340 | 220 | 11
2022-07-25 | 无 | 无 | 0.08 | 7.12 | 10.6 | 6.81 | 1.6 | 390 | 140 | 49 | 2022-07-25 | 无 | 无 | 0.07 | 6.58 | 12.7 | 5.96 | 1.58 | 320 | 110 | 13
2022-07-26 | 无 | 无 | 0.08 | 7.14 | 12.7 | 5.98 | 1.64 | 370 | 280 | 79 | 2022-07-26 | 无 | 无 | 0.07 | 6.68 | 12.7 | 5.39 | 1.6 | 320 | 140 | 49
2022-07-27 | 无 | 无 | 0.09 | 7.24 | 13.7 | 6.29 | 1.68 | 360 | 220 | 49 | 2022-07-27 | 无 | 无 | 0.11 | 6.68 | 10.4 | 4.98 | 1.64 | 330 | 170 | 33
2022-07-28 | 无 | 无 | 0.13 | 7.23 | 18.1 | 6.92 | 1.68 | 370 | 280 | 49 | 2022-07-28 | 无 | 无 | 0.11 | 7.03 | 9.3 | 4.34 | 1.56 | 330 | 220 | 33
2022-07-29 | 无 | 无 | 0.11 | 7.12 | 12.7 | 7.36 | 1.58 | 350 | 140 | 49 | 2022-07-29 | 无 | 无 | 0.09 | 6.7 | 10.4 | 4.33 | 1.56 | 300 | 170 | 33
2022-07-30 | 无 | 无 | 0.12 | 7.16 | 22.5 | 9.85 | 1.6 | 330 | 350 | 79 | 2022-07-30 | 无 | 无 | 0.09 | 6.62 | 12.7 | 3.93 | 1.56 | 270 | 70 | 23
2022-07-31 | 无 | 无 | 0.08 | 7.05 | 18.6 | 7.41 | 1.64 | 290 | 280 | 49 | 2022-07-31 | 无 | 无 | 0.09 | 6.71 | 12.7 | 3.64 | 1.6 | 220 | 79 | 13
月平均值 |  |  |  | 6.9526 | 22.5419 | 11.8577 | 1.5897 |  |  |  | 月平均值 |  |  |  | 6.6342 | 20.7742 | 10.9258 | 1.5471
最高值 |  |  |  | 7.24 | 41.3 | 25.6 | 1.68 |  |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.03 | 41.3 | 21.6 | 1.64
最低值 |  |  |  | 6.55 | 10.4 | 5.98 | 1.48 |  |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.49 | 9.3 | 3.64 | 1.4

## 出厂水日常
坪 埔 水 厂 日 常 项（2022年） | [9 empty] | 蒲 坂 水 厂 日 常 项（2022年）
项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL
2022-07-01 | 无 | 无 | <5 | 6.96 | 0.29 | 0.08 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-01 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.23 | 0.17 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2022-07-02 | 无 | 无 | <5 | 6.96 | 0.3 | 0.06 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-02 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.26 | 0.05 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-07-03 | 无 | 无 | <5 | 6.93 | 0.23 | 0.06 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-03 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.28 | 0.19 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-07-04 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.2 | 0.08 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-04 | 无 | 无 | <5 | 7.25 | 0.28 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-07-05 | 无 | 无 | <5 | 6.96 | 0.31 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-05 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.28 | 0.12 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-07-06 | 无 | 无 | <5 | 6.95 | 0.29 | 0.1 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-06 | 无 | 无 | <5 | 7.09 | 0.23 | 0.15 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-07-07 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.27 | 0.04 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-07 | 无 | 无 | <5 | 7.03 | 0.32 | 0.18 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-07-08 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.24 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-08 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.22 | 0.12 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-07-09 | 无 | 无 | <5 | 6.93 | 0.24 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-09 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.28 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-07-10 | 无 | 无 | <5 | 6.87 | 0.25 | 0.06 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-10 | 无 | 无 | <5 | 7.14 | 0.28 | 0.08 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-07-11 | 无 | 无 | <5 | 6.95 | 0.27 | 0.14 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-11 | 无 | 无 | <5 | 6.85 | 0.28 | 0.12 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-07-12 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.25 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-12 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.27 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2022-07-13 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.29 | 0.07 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-13 | 无 | 无 | <5 | 7.23 | 0.3 | 0.08 | 0.9 | 未检出 | 未检出
2022-07-14 | 无 | 无 | <5 | 6.72 | 0.27 | 0.12 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-14 | 无 | 无 | <5 | 6.98 | 0.28 | 0.07 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2022-07-15 | 无 | 无 | <5 | 6.74 | 0.29 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-15 | 无 | 无 | <5 | 6.98 | 0.25 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-07-16 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.27 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-16 | 无 | 无 | <5 | 7.06 | 0.24 | 0.09 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-07-17 | 无 | 无 | <5 | 7.09 | 0.27 | 0.11 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-17 | 无 | 无 | <5 | 6.95 | 0.22 | 0.11 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-07-18 | 无 | 无 | <5 | 7.16 | 0.29 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-18 | 无 | 无 | <5 | 7.09 | 0.24 | 0.13 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-07-19 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.27 | 0.13 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-19 | 无 | 无 | <5 | 7.1 | 0.2 | 0.12 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-07-20 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.27 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-20 | 无 | 无 | <5 | 7.09 | 0.2 | 0.14 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2022-07-21 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.27 | 0.06 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-21 | 无 | 无 | <5 | 7.16 | 0.27 | 0.16 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-07-22 | 无 | 无 | <5 | 7.04 | 0.28 | 0.08 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-22 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.23 | 0.13 | 0.92 | 未检出 | 未检出
2022-07-23 | 无 | 无 | <5 | 7.04 | 0.25 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-23 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.26 | 0.12 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-07-24 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.27 | 0.04 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-24 | 无 | 无 | <5 | 6.87 | 0.26 | 0.13 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-07-25 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.23 | 0.04 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-25 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.28 | 0.1 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-07-26 | 无 | 无 | <5 | 7.06 | 0.26 | 0.05 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-26 | 无 | 无 | <5 | 6.8 | 0.21 | 0.17 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-07-27 | 无 | 无 | <5 | 7.15 | 0.27 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-27 | 无 | 无 | <5 | 6.85 | 0.27 | 0.11 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-07-28 | 无 | 无 | <5 | 7.14 | 0.3 | 0.08 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-28 | 无 | 无 | <5 | 7.07 | 0.31 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-07-29 | 无 | 无 | <5 | 6.87 | 0.28 | 0.05 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-29 | 无 | 无 | <5 | 6.86 | 0.3 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-07-30 | 无 | 无 | <5 | 6.81 | 0.25 | 0.08 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-30 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.32 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-07-31 | 无 | 无 | <5 | 6.91 | 0.25 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-07-31 | 无 | 无 | <5 | 7.01 | 0.23 | 0.12 | 0.86 | 未检出 | 未检出
月平均值 |  |  |  | 6.9806 | 0.26677 | 0.078065 | 0.87677 |  |  | 月平均值 |  |  |  | 7.0226 | 0.26065 | 0.11419 | 0.85355
最高值 |  |  |  | 7.16 | 0.31 | 0.14 | 1.44 |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.25 | 0.32 | 0.19 | 1.4
最低值 |  |  |  | 6.72 | 0.2 | 0.04 | 0.78 |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.8 | 0.2 | 0.05 | 0.8
考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出 | 考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出
合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 管网水（半月报）
管网水半月报表（2022年）
日期 | 项目 管网点 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 合格率
2022-07-06 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.20 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.08 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.24 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.21 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.15 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-07-13 | 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.20 | 0.28 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.22 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.10 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.09 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.12 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.17 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-07-20 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.19 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.18 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.16 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 0.21 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.19 | 0.22 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.22 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-07-27 | 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.20 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.15 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.23 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 0.19 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.24 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 0.22 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%

## 月报表
| 德化县自来水公司水质化验中心 | [5 empty] | 德化县自来水公司水质化验中心
|  | 42 项 检 测 报 告 | [5 empty] | 42 项 检 测 报 告
样品名：坪埔原水 |  |  | 取样日期： | 2022.7.12 |  | 样品名：蒲坂原水 |  |  | 取样日期： | 2022.7.12
|  |  | 检测日期： | 2022.7.12-2022.7.20 |  |  |  |  | 检测日期： | 2022.7.12-2022.7.20
检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  | 检测结果 | 检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  | 检测结果
|  |  | 限值（Ⅱ类） | [5 empty] | 限值（Ⅱ类）
水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  | 23 | 水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  | 23
pH值 |  |  | 6～9 |  | 6.75 | pH值 |  |  | 6～9 |  | 6.62
挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  | 0.0010 | 挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  | 0.0010
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  | 0.025 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  | 0.026
氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.22 | 氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.20
氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.29 | 氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.15
硝酸盐/（mg/L） |  |  | 10 |  | 1.74 | 硝酸盐/（mg/L） |  |  | 10 |  | 1.71
硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.76 | 硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.61
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0004 | 氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0005
硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | <0.02 | 硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | <0.02
氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  | 0.09 | 氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  | 0.08
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.003 | 铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.007
总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.363 | 总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.358
总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.028 | 总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.009
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.007 | 锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.056
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 1.57×10-4 | 砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 1.9×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 8.1×10-5 | 硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 2×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  | 1.4×10-5 | 汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  | 2.8×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005 | 镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.001 | 铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.001
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.001 | 铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.001
高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  | 1.52 | 高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  | 1.50
化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  | <9 | 化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  | <9
五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  | <0.5 | 五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  | 0.7
溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  | 6.6 | 溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  | 7.5
耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  | 110 | 耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  | 23
总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  | 0.04 | 总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  | 0.04
总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤0.5(Ⅱ类) |  | 0.05 | 总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤0.5(Ⅱ类) |  | 0.04
石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  | <0.01 | 石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  | 0.07
检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。 |  |  |  |  | 检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。
检测结论 | 该水样检测项目均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。 |  |  |  |  | 检测结论 | 该水样检测项目中石油类不符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。
| 德化县自来水公司水质化验中心 | [5 empty] | 德化县自来水公司水质化验中心
|  | 42 项 检 测 报 告 | [5 empty] | 42 项 检 测 报 告
样品名：坪埔出厂水 |  |  | 取样日期： | 2022.7.12 |  | 样品名：蒲坂出厂水 |  |  | 取样日期： | 2022.7.12
|  |  | 检测日期： | 2022.7.12-2022.7.20 |  |  |  |  | 检测日期： | 2022.7.12-2022.7.20
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果 | 检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
|  |  | 限 值 | [5 empty] | 限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无 | 臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无 | 肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.29 | 二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.30
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5 | 色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.07 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.08
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 6.75 | pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 6.62
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出 | 菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出 | 总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出 | 耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.88 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.90
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.13 | 氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.14
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.35 | 亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.30
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 3.22 | 氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.94
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.08 | 氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.09
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.39 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.38
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.69 | 硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.61
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0009 | 氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0009
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.005 | 铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.013
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.002 | 铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.003
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.001 | 铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.003 | 锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.002
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001 | 锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.020
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.001 | 铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.001
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.001 | 铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.001
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 3.6×10-5 | 砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 2.4×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 1.8×10-5 | 硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 6.1×10-5
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 1.9×10-5 | 汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 2.8×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005 | 镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 1.64×10-2 | 三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 1.32×10-2
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 1.75×10-4 | 四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 1.78×10-4
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 27.5 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 25.7
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 36.4 | 溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 37.9
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0007 | 挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0007
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.028 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.040
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.042 | 总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.049
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.082 | 总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.078
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； |  |  |  |  | 检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。 |  |  |  |  | 结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。
| 德化县自来水公司水质化验中心 | [5 empty] | 德化县自来水公司水质化验中心
|  | 42 项 检 测 报 告 | [5 empty] | 42 项 检 测 报 告
样品名： | 金龙中心 |  | 取样日期： | 2022.7.12 |  | 样品名： | 第三中学 |  | 取样日期： | 2022.7.12
|  |  | 检测日期： | 2022.7.12-2022.7.20 |  |  |  |  | 检测日期： | 2022.7.12-2022.7.20
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果 | 检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
|  |  | 限 值 | [5 empty] | 限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无 | 臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无 | 肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.20 | 二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.11
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5 | 色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.28 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.22
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 6.93 | pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 6.85
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出 | 菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出 | 总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出 | 耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.86 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.84
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.15 | 氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.14
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.34 | 亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.33
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 3.58 | 氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 3.57
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.07 | 氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.08
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.34 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.33
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.70 | 硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.69
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0008 | 氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0008
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.015 | 铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.011
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.003 | 铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.003
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.004 | 铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.030
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.003 | 锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.003
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.005 | 锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.015
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.001 | 铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.001
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.001 | 铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.001
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 4.5×10-5 | 砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 1.0×10-6
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 1.0×10-5 | 硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | 1.9×10-5
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 2.6×10-5 | 汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 1.9×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005 | 镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 1.64×10-2 | 三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 1.48×10-2
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 1.75×10-4 | 四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 1.83×10-4
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 20.6 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 24.3
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 39.8 | 溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 41.2
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0007 | 挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0007
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.022 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.027
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.052 | 总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.039
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.047 | 总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.062
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； |  |  |  |  | 检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。 |  |  |  |  | 结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。