## 原水日常
坪 埔 水 厂 日 常 项（2022年） | [10 empty] | 蒲 坂 水 厂 日 常 项（2022年）
| 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 水浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌群CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL |  | 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 水浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL
2022-10-01 | 无 | 无 | 0.08 | 7.2 | 18.1 | 4.87 | 1.68 | 330 | 140 | 33 | 2022-10-01 | 无 | 无 | 0.09 | 6.95 | 8.8 | 0.94 | 1.52 | 280 | 110 | 13
2022-10-02 | 无 | 无 | 0.07 | 7.23 | 17.4 | 3.93 | 1.56 | 380 | 170 | 33 | 2022-10-02 | 无 | 无 | 0.05 | 6.83 | 8.8 | 0.79 | 1.44 | 290 | 140 | 33
2022-10-03 | 无 | 无 | 0.05 | 7.11 | 12.7 | 3.27 | 1.5 | 340 | 350 | 79 | 2022-10-03 | 无 | 无 | 0.06 | 6.82 | 8.8 | 0.88 | 1.48 | 210 | 180 | 33
2022-10-04 | 无 | 无 | 0.07 | 6.98 | 12.7 | 3.07 | 1.52 | 290 | 220 | 14 | 2022-10-04 | 无 | 无 | 0.05 | 6.86 | 5.1 | 0.64 | 1.48 | 280 | 170 | 11
2022-10-05 | 无 | 无 | 0.05 | 6.94 | 10.4 | 3.61 | 1.4 | 370 | 280 | 110 | 2022-10-05 | 无 | 无 | 0.03 | 6.77 | 8.8 | 0.77 | 1.32 | 260 | 79 | 23
2022-10-06 | 无 | 无 | 0.06 | 7.19 | 18.1 | 4.32 | 1.44 | 380 | 280 | 79 | 2022-10-06 | 无 | 无 | 0.04 | 6.94 | 8.8 | 0.75 | 1.36 | 310 | 180 | 33
2022-10-07 | 无 | 无 | 0.05 | 7.27 | 10.4 | 4.62 | 1.52 | 360 | 94 | 33 | 2022-10-07 | 无 | 无 | 0.04 | 7.03 | 8.8 | 0.68 | 1.44 | 270 | 70 | 17
2022-10-08 | 无 | 无 | 0.07 | 7.33 | 12.2 | 4.8 | 1.4 | 330 | 170 | 79 | 2022-10-08 | 无 | 无 | 0.04 | 6.97 | 5.7 | 0.64 | 1.32 | 290 | 140 | 33
2022-10-09 | 无 | 无 | 0.05 | 7.12 | 8.8 | 3.75 | 1.52 | 320 | 350 | 33 | 2022-10-09 | 无 | 无 | 0.03 | 7.05 | 5.1 | 0.54 | 1.44 | 210 | 33 | 13
2022-10-10 | 无 | 无 | 0.07 | 7.08 | 12.7 | 3.26 | 1.48 | 350 | 240 | 33 | 2022-10-10 | 无 | 无 | 0.04 | 6.89 | ＜5 | 0.76 | 1.46 | 260 | 70 | 23
2022-10-11 | 无 | 无 | 0.08 | 7.12 | 8.8 | 3.34 | 1.48 | 340 | 220 | 26 | 2022-10-11 | 无 | 无 | 0.05 | 7.07 | 6.2 | 0.83 | 1.44 | 310 | 110 | 11
2022-10-12 | 无 | 无 | 0.04 | 7.24 | 12.7 | 3.44 | 1.44 | 310 | 350 | 33 | 2022-10-12 | 无 | 无 | 0.04 | 6.83 | 5.3 | 0.71 | 1.32 | 290 | 170 | 13
2022-10-13 | 无 | 无 | 0.06 | 7.28 | 12.1 | 3.17 | 1.48 | 340 | 170 | 49 | 2022-10-13 | 无 | 无 | 0.05 | 7.27 | 5.1 | 0.77 | 1.36 | 220 | 79 | 8
2022-10-14 | 无 | 无 | 0.05 | 7.08 | 9.3 | 3.04 | 1.52 | 360 | 94 | 33 | 2022-10-14 | 无 | 无 | 0.03 | 6.94 | 6.5 | 0.76 | 1.48 | 250 | 70 | 17
2022-10-15 | 无 | 无 | 0.06 | 6.98 | 8.8 | 3.26 | 1.44 | 370 | 110 | 79 | 2022-10-15 | 无 | 无 | 0.05 | 6.79 | ＜5 | 0.84 | 1.5 | 260 | 94 | 49
2022-10-16 | 无 | 无 | 0.07 | 7.17 | 8.8 | 3.25 | 1.44 | 330 | 350 | 79 | 2022-10-16 | 无 | 无 | 0.04 | 6.82 | 6.5 | 0.68 | 1.36 | 210 | 130 | 23
2022-10-17 | 无 | 无 | 0.08 | 6.93 | 8.8 | 3.53 | 1.48 | 270 | 220 | 11 | 2022-10-17 | 无 | 无 | 0.05 | 6.82 | 6.5 | 0.65 | 1.44 | 250 | 110 | 7
2022-10-18 | 无 | 无 | 0.06 | 7.03 | 8.8 | 3.24 | 1.44 | 270 | 110 | 49 | 2022-10-18 | 无 | 无 | 0.04 | 6.79 | ＜5 | 0.6 | 1.36 | 230 | 26 | 14
2022-10-19 | 无 | 无 | ＜0.02 | 6.99 | 9.3 | 3.03 | 1.56 | 290 | 220 | 110 | 2022-10-19 | 无 | 无 | ＜0.02 | 6.78 | 6.5 | 0.61 | 1.36 | 240 | 170 | 79
2022-10-20 | 无 | 无 | ＜0.02 | 7.12 | 9.3 | 3.43 | 1.48 | 250 | 140 | 33 | 2022-10-20 | 无 | 无 | ＜0.02 | 6.94 | 6.5 | 0.8 | 1.36 | 190 | 70 | 23
2022-10-21 | 无 | 无 | ＜0.02 | 7.12 | 9.3 | 3.9 | 1.5 | 280 | 110 | 23 | 2022-10-21 | 无 | 无 | ＜0.02 | 6.96 | 6.2 | 0.69 | 1.32 | 180 | 70 | 13
2022-10-22 | 无 | 无 | 0.04 | 7.2 | 12.7 | 3.03 | 1.46 | 360 | 350 | 79 | 2022-10-22 | 无 | 无 | 0.03 | 7.03 | 8.8 | 0.56 | 1.36 | 280 | 79 | 23
2022-10-23 | 无 | 无 | 0.03 | 7.03 | 8.8 | 2.66 | 1.44 | 370 | 350 | 79 | 2022-10-23 | 无 | 无 | 0.03 | 6.78 | 6.5 | 0.5 | 1.32 | 310 | 220 | 33
2022-10-24 | 无 | 无 | ＜0.02 | 7.34 | 8.8 | 3 | 1.4 | 330 | 220 | 79 | 2022-10-24 | 无 | 无 | ＜0.02 | 6.74 | ＜5 | 0.47 | 1.34 | 290 | 130 | 49
2022-10-25 | 无 | 无 | ＜0.02 | 7.16 | 8.8 | 3.56 | 1.44 | 310 | 110 | 49 | 2022-10-25 | 无 | 无 | ＜0.02 | 6.88 | 7.2 | 0.41 | 1.34 | 260 | 79 | 23
2022-10-26 | 无 | 无 | ＜0.02 | 7.31 | 8.8 | 2.58 | 1.4 | 280 | 220 | 17 | 2022-10-26 | 无 | 无 | ＜0.02 | 7.04 | ＜5 | 0.46 | 1.36 | 270 | 110 | 8
2022-10-27 | 无 | 无 | 0.03 | 7.12 | 6.5 | 2.32 | 1.44 | 290 | 170 | 49 | 2022-10-27 | 无 | 无 | 0.04 | 7.03 | ＜5 | 0.49 | 1.38 | 280 | 140 | 33
2022-10-28 | 无 | 无 | 0.03 | 7.13 | 8.8 | 3.4 | 1.46 | 320 | 220 | 33 | 2022-10-28 | 无 | 无 | 0.03 | 6.77 | 6.5 | 0.53 | 1.52 | 260 | 33 | 8
2022-10-29 | 无 | 无 | 0.03 | 7.21 | 10.4 | 3.02 | 1.46 | 340 | 540 | 33 | 2022-10-29 | 无 | 无 | 0.03 | 7.07 | ＜5 | 0.37 | 1.44 | 210 | 49 | 5
2022-10-30 | 无 | 无 | 0.02 | 7.29 | 10.4 | 2.78 | 1.4 | 370 | 220 | 70 | 2022-10-30 | 无 | 无 | 0.02 | 6.95 | ＜5 | 0.43 | 1.32 | 330 | 110 | 49
2022-10-31 | 无 | 无 | 0.02 | 7.2 | 12.7 | 5.58 | 1.48 | 350 | 220 | 79 | 2022-10-31 | 无 | 无 | ＜0.02 | 6.97 | 8.8 | 0.38 | 1.36 | 240 | 130 | 13
月平均值 |  |  |  | 7.1452 | 10.8452 | 3.4858 | 1.4729 |  |  |  | 月平均值 |  |  |  | 6.9155 | 7.219 | 0.6429 | 1.3968
最高值 |  |  |  | 7.34 | 18.1 | 5.58 | 1.68 |  |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.27 | 8.8 | 0.94 | 1.52
最低值 |  |  |  | 6.93 | 6.5 | 2.32 | 1.4 |  |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.74 | 5.1 | 0.37 | 1.32

## 出厂水日常
坪 埔 水 厂 日 常 项（2022年） | [9 empty] | 蒲 坂 水 厂 日 常 项（2022年）
项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL
2022-10-01 | 无 | 无 | <5 | 7.09 | 0.23 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-01 | 无 | 无 | <5 | 6.85 | 0.26 | 0.07 | 0.92 | 未检出 | 未检出
2022-10-02 | 无 | 无 | <5 | 6.78 | 0.27 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-02 | 无 | 无 | <5 | 6.8 | 0.27 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-03 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.21 | 0.06 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-03 | 无 | 无 | <5 | 6.8 | 0.26 | 0.08 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-10-04 | 无 | 无 | <5 | 6.86 | 0.26 | 0.06 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-04 | 无 | 无 | <5 | 6.82 | 0.28 | 0.07 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-10-05 | 无 | 无 | <5 | 7.03 | 0.27 | 0.07 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-05 | 无 | 无 | <5 | 6.89 | 0.26 | 0.13 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-10-06 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.3 | 0.06 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-06 | 无 | 无 | <5 | 6.9 | 0.25 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-07 | 无 | 无 | <5 | 7.19 | 0.23 | 0.05 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-07 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.28 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-08 | 无 | 无 | <5 | 7.22 | 0.27 | 0.06 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-08 | 无 | 无 | <5 | 6.83 | 0.27 | 0.09 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2022-10-09 | 无 | 无 | <5 | 7.15 | 0.27 | 0.08 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-09 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.27 | 0.14 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-10 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.22 | 0.08 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-10 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.26 | 0.17 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2022-10-11 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-11 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.24 | 0.23 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-10-12 | 无 | 无 | <5 | 7.39 | 0.26 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-12 | 无 | 无 | <5 | 6.88 | 0.28 | 0.15 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-13 | 无 | 无 | <5 | 7.21 | 0.26 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-13 | 无 | 无 | <5 | 7.14 | 0.27 | 0.19 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-10-14 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.26 | 0.04 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-14 | 无 | 无 | <5 | 6.96 | 0.24 | 0.2 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2022-10-15 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.24 | 0.1 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-15 | 无 | 无 | <5 | 6.89 | 0.29 | 0.18 | 0.74 | 未检出 | 未检出
2022-10-16 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.23 | 0.06 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-16 | 无 | 无 | <5 | 6.87 | 0.25 | 0.14 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-17 | 无 | 无 | <5 | 6.89 | 0.23 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-17 | 无 | 无 | <5 | 6.85 | 0.22 | 0.1 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-18 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.24 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-18 | 无 | 无 | <5 | 6.83 | 0.27 | 0.15 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-19 | 无 | 无 | <5 | 6.96 | 0.26 | 0.07 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-19 | 无 | 无 | <5 | 6.84 | 0.27 | 0.12 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-20 | 无 | 无 | <5 | 6.96 | 0.25 | 0.06 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-20 | 无 | 无 | <5 | 6.93 | 0.27 | 0.14 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-21 | 无 | 无 | <5 | 7.04 | 0.23 | 0.11 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-21 | 无 | 无 | <5 | 6.98 | 0.28 | 0.16 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-10-22 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.26 | 0.09 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-22 | 无 | 无 | <5 | 6.96 | 0.28 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-23 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.22 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-23 | 无 | 无 | <5 | 6.75 | 0.24 | 0.1 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-10-24 | 无 | 无 | <5 | 7.16 | 0.25 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-24 | 无 | 无 | <5 | 6.7 | 0.26 | 0.1 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-25 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.25 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-25 | 无 | 无 | <5 | 6.82 | 0.26 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-26 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.24 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-26 | 无 | 无 | <5 | 7.03 | 0.24 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-27 | 无 | 无 | <5 | 7.06 | 0.28 | 0.08 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-27 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.27 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2022-10-28 | 无 | 无 | <5 | 7.06 | 0.24 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-28 | 无 | 无 | <5 | 6.8 | 0.26 | 0.08 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2022-10-29 | 无 | 无 | <5 | 7.06 | 0.25 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-29 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.27 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-10-30 | 无 | 无 | <5 | 7.18 | 0.25 | 0.09 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-10-30 | 无 | 无 | <5 | 6.98 | 0.29 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-10-31 |  |  |  | 7.15 | 0.25 | 0.08 | 0.8 |  |  | 2022-10-31 |  |  |  | 7 | 0.3 | 0.1 | 0.84
月平均值 |  |  |  | 7.0587 | 0.24839 | 0.069355 | 0.81935 |  |  | 月平均值 |  |  |  | 6.9042 | 0.26484 | 0.1171 | 0.8071
最高值 |  |  |  | 7.39 | 0.3 | 0.11 | 0.92 |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.14 | 0.3 | 0.23 | 0.92
最低值 |  |  |  | 6.78 | 0.21 | 0.04 | 0.68 |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.7 | 0.22 | 0.07 | 0.74
考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出 | 考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出
合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 管网水（半月报）
管网水半月报表（2022年）
日期 | 项目 管网点 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 合格率
2022-10-12 | 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.29 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.12 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.14 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 0.24 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.24 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.20 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-10-19 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.21 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.16 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.26 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.20 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.28 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.21 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-10-26 | 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.28 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.12 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.11 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.13 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.09 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.11 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-10-31 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.19 | 0.14 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 0.12 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.10 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.13 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.29 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.13 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 100%

## 坪埔原水（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：坪埔原水 |  |  | 取样日期： | 2022.10.19
|  |  | 检测日期： | 2022.10.19-2022.10.25
检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  | 检测结果
限值（Ⅱ类）
水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  | 23
pH值 |  |  | 6～9 |  | 6.99
挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  | 0.0005
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  | 0.016
氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.23
氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.98
硝酸盐/（mg/L） |  |  | 10 |  | 0.72
硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.13
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0005
硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | ＜0.02
氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  | ＜0.02
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.002
总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.100
总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.041
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.003
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 1.94×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  | 3.53×10-4
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  | 1.56
化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  | 12
五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  | 1.3
溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  | 7.7
耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  | 110
总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  | 0.02
总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤0.5(Ⅱ类) |  | 0.28
石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  | <0.01
检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。
检测结论 | 该水样检测项目符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。

## 坪埔出厂（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：坪埔出厂水 |  |  | 取样日期： | 2022.10.19
|  |  | 检测日期： | 2022.10.19-2022.10.25
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.26
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.07
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 6.96
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.84
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.15
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.39
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 4.24
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.21
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.17
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.08
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0005
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.003
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.002
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 5.2×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 1.98×10-4
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.0096
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 8.9×10-5
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 18
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 34.1
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0007
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.010
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.024
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.031
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 蒲坂原水（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：蒲坂原水 |  |  |  | 取样日期： | 2022.10.19
|  |  |  | 检测日期： | 2022.10.19-2022.10.25
检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  |  | 检测结果
限值（Ⅱ类）
水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  |  | 23
pH值 |  |  | 6～9 |  |  | 6.78
挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  |  | 0.0004
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  |  | 0.006
氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.21
氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  |  | 1.44
硝酸盐/（mg/L） |  |  | 10 |  |  | 0.64
硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  |  | 1.81
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | 0.0004
硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  |  | <0.02
氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  |  | <0.02
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.004
总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  |  | 0.015
总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  |  | 0.010
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.013
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | 2.21×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  |  | 3.83×10-4
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  |  | <0.0005
铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  |  | <0.0005
高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  |  | 1.36
化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  |  | 10
五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  |  | 0.7
溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  |  | 6.6
耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  |  | 79
总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  |  | 0.01
总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤0.5(Ⅱ类) |  |  | 0.11
石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  |  | <0.01
检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。
检测结论 | 该水样检测项目符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。

## 蒲坂出厂（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：蒲坂出厂水 |  |  | 取样日期： | 2022.10.19
|  |  | 检测日期： | 2022.10.19-2022.10.25
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.27
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.12
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 6.84
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.80
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.14
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.41
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.57
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | ＜0.01
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.12
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.82
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0006
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.012
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.002
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.006
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.010
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 1.23×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 2.09×10-4
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.014
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 9.7×10-5
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 19
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 32
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0007
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.006
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.025
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.031
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 富东街道（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名： | 富东街道 |  | 取样日期： | 2022.10.19
|  |  | 检测日期： | 2022.10.19-2022.10.25
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.16
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.16
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.10
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.80
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.15
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.33
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.76
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.12
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.14
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.90
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0008
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.007
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.002
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.006
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.007
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 9.4×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 2.32×10-4
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.014
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 9.2×10-5
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 16
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 30.6
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0007
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.008
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.034
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.085
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 翰林府邸（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名： | 翰林府邸 |  | 取样日期： | 2022.10.19
|  |  | 检测日期： | 2022.10.19-2022.10.25
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.13
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.21
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.06
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.86
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.16
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.34
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.58
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | ＜0.01
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.13
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.88
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0008
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.007
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | ＜0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.006
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.005
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 8.3×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 2.25×10-4
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.013
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 1.02×10-4
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 17
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 34
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0007
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.006
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.038
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.103
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。