## 原水日常
坪 埔 水 厂 | [10 empty] | 蒲 坂 水 厂
项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 水浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌群CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL | 项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 水浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL
2022-11-01 | 无 | 无 | 0.02 | 7.14 | 10.4 | 3.57 | 1.46 | 390 | 220 | 33 | 2022-11-01 | 无 | 无 | 0.02 | 6.93 | 6.2 | 1.42 | 1.36 | 310 | 180 | 23
2022-11-02 | 无 | 无 | 0.02 | 7.13 | 8.5 | 3.67 | 1.4 | 380 | 220 | 33 | 2022-11-02 | 无 | 无 | 0.02 | 6.86 | 5.2 | 1.42 | 1.3 | 330 | 110 | 23
2022-11-03 | 无 | 无 | 0.02 | 7.25 | 12.8 | 5.07 | 1.44 | 360 | 350 | 49 | 2022-11-03 | 无 | 无 | 0.02 | 6.99 | 6.5 | 1.22 | 1.4 | 290 | 79 | 23
2022-11-04 | 无 | 无 | 0.04 | 7.19 | 11.8 | 3.87 | 1.42 | 330 | 170 | 33 | 2022-11-04 | 无 | 无 | 0.03 | 6.96 | 5.6 | 1.16 | 1.38 | 250 | 140 | 17
2022-11-05 | 无 | 无 | 0.03 | 7.21 | 8.5 | 3.68 | 1.44 | 340 | 350 | 33 | 2022-11-05 | 无 | 无 | 0.04 | 6.94 | 5.2 | 1.17 | 1.4 | 210 | 33 | 13
2022-11-06 | 无 | 无 | 0.04 | 7.18 | 8.5 | 3.64 | 1.4 | 380 | 170 | 33 | 2022-11-06 | 无 | 无 | 0.03 | 6.92 | <5 | 1.07 | 1.3 | 310 | 140 | 23
2022-11-07 | 无 | 无 | 0.03 | 7.31 | 9.3 | 3.84 | 1.2 | 360 | 220 | 49 | 2022-11-07 | 无 | 无 | 0.03 | 6.97 | <5 | 0.97 | 1.08 | 320 | 170 | 79
2022-11-08 | 无 | 无 | 0.04 | 7.28 | 12.1 | 6.43 | 1.3 | 320 | 170 | 49 | 2022-11-08 | 无 | 无 | 0.02 | 6.99 | 5.8 | 0.94 | 1.16 | 260 | 110 | 33
2022-11-09 | 无 | 无 | 0.03 | 7.23 | 12.8 | 3.41 | 1.32 | 410 | 49 | 23 | 2022-11-09 | 无 | 无 | 0.02 | 6.99 | 5.2 | 1.17 | 1.2 | 280 | 8 | 5
2022-11-10 | 无 | 无 | 0.02 | 7.13 | 8.8 | 3.02 | 1.36 | 450 | 79 | 49 | 2022-11-10 | 无 | 无 | 0.02 | 6.92 | 5.8 | 1.21 | 1.2 | 290 | 14 | 7
2022-11-11 | 无 | 无 | 0.02 | 7.23 | 14.4 | 6.21 | 1.32 | 360 | 220 | 17 | 2022-11-11 | 无 | 无 | 0.02 | 7.08 | 6.2 | 1.29 | 1.24 | 350 | 110 | 7
2022-11-12 | 无 | 无 | 0.02 | 7.21 | 11.2 | 6.89 | 1.34 | 390 | 280 | 17 | 2022-11-12 | 无 | 无 | 0.02 | 7.08 | 5.2 | 1.12 | 1.26 | 320 | 94 | 8
2022-11-13 | 无 | 无 | 0.02 | 7.15 | 21.2 | 10.2 | 1.34 | 340 | 49 | 17 | 2022-11-13 | 无 | 无 | 0.02 | 7.09 | 5.1 | 1.2 | 1.24 | 330 | 46 | 11
2022-11-14 | 无 | 无 | 0.02 | 7.26 | 10.8 | 10.8 | 1.32 | 350 | 46 | 11 | 2022-11-14 | 无 | 无 | 0.02 | 7.04 | 5.6 | 1.07 | 1.24 | 310 | 70 | 7
2022-11-15 | 无 | 无 | 0.02 | 7.18 | 16.4 | 5.96 | 1.36 | 380 | 70 | 17 | 2022-11-15 | 无 | 无 | 0.02 | 7.07 | 5.8 | 1.13 | 1.28 | 290 | 110 | 11
2022-11-16 | 无 | 无 | 0.02 | 7.21 | 9.2 | 2.9 | 1.32 | 230 | 220 | 17 | 2022-11-16 | 无 | 无 | 0.02 | 7.04 | 6.5 | 1.27 | 1.24 | 240 | 110 | 8
2022-11-17 | 无 | 无 | 0.03 | 7.12 | 8.5 | 3.33 | 1.36 | 270 | 110 | 49 | 2022-11-17 | 无 | 无 | 0.02 | 7.06 | 8.8 | 1.46 | 1.32 | 210 | 33 | 8
2022-11-18 | 无 | 无 | 0.03 | 7.24 | 8.8 | 2.87 | 1.32 | 290 | 110 | 23 | 2022-11-18 | 无 | 无 | 0.03 | 7.12 | 6.5 | 1.28 | 1.36 | 220 | 49 | 8
2022-11-19 | 无 | 无 | 0.04 | 7.33 | 7.5 | 3.22 | 1.4 | 310 | 70 | 23 | 2022-11-19 | 无 | 无 | 0.02 | 7.04 | 6.5 | 1.28 | 1.3 | 230 | 46 | 17
2022-11-20 | 无 | 无 | 0.04 | 7.33 | 8.8 | 3.15 | 1.36 | 320 | 180 | 33 | 2022-11-20 | 无 | 无 | 0.03 | 7.08 | 6.2 | 1.29 | 1.32 | 230 | 70 | 13
2022-11-21 | 无 | 无 | 0.03 | 7.14 | 10.2 | 4.62 | 1.36 | 380 | 170 | 33 | 2022-11-21 | 无 | 无 | 0.03 | 7.1 | <5 | 1.41 | 1.32 | 220 | 79 | 13
2022-11-22 | 无 | 无 | 0.04 | 7.05 | 6.8 | 2.43 | 1.44 | 370 | 170 | 33 | 2022-11-22 | 无 | 无 | 0.05 | 7.12 | 6.5 | 1.17 | 1.36 | 230 | 70 | 13
2022-11-23 | 无 | 无 | 0.04 | 7.12 | 8.4 | 3.5 | 1.36 | 320 | 110 | 17 | 2022-11-23 | 无 | 无 | 0.05 | 7.01 | 6.5 | 1 | 1.34 | 260 | 49 | 8
2022-11-24 | 无 | 无 | 0.05 | 7.31 | 8.6 | 7.58 | 1.36 | 360 | 170 | 49 | 2022-11-24 | 无 | 无 | 0.03 | 7.04 | 6.5 | 0.94 | 1.34 | 310 | 79 | 17
2022-11-25 | 无 | 无 | 0.04 | 7.08 | 8.8 | 5.42 | 1.4 | 310 | 110 | 33 | 2022-11-25 | 无 | 无 | 0.02 | 7.11 | 5.1 | 0.89 | 1.24 | 280 | 70 | 13
2022-11-26 | 微浊 | 无 | 0.03 | 7.09 | 24.8 | 12 | 1.38 | 330 | 170 | 33 | 2022-11-26 | 无 | 无 | 0.02 | 7.03 | 5.1 | 0.94 | 1.28 | 290 | 110 | 23
2022-11-27 | 微浊 | 无 | 0.06 | 7.23 | 25 | 14.8 | 1.28 | 370 | 170 | 33 | 2022-11-27 | 无 | 无 | 0.03 | 7.11 | 5.2 | 0.81 | 1.24 | 310 | 110 | 17
2022-11-28 | 微浊 | 无 | 0.05 | 7.14 | 19.8 | 11.6 | 1.38 | 320 | 140 | 49 | 2022-11-28 | 无 | 无 | 0.04 | 7.09 | 5.1 | 0.81 | 1.28 | 280 | 94 | 23
2022-11-29 | 微浊 | 无 | 0.04 | 7.15 | 14.4 | 9.4 | 1.34 | 310 | 220 | 33 | 2022-11-29 | 无 | 无 | 0.02 | 7.03 | 6.5 | 0.74 | 1.32 | 305 | 110 | 17
2022-11-30 | 微浊 | 无 | 0.04 | 7.23 | 13.5 | 6.51 | 1.36 | 290 | 110 | 33 | 2022-11-30 | 无 | 无 | 0.03 | 6.98 | 6.8 | 0.86 | 1.34 | 280 | 70 | 11
月平均值 |  |  |  | 7.195 | 12.02 | 5.7863 | 1.3613 |  |  |  | 月平均值 |  |  |  | 7.0263 | 5.9704 | 1.1237 | 1.288
最高值 |  |  |  | 7.33 | 25 | 14.8 | 1.46 |  |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.12 | 8.8 | 1.46 | 1.4
最低值 |  |  |  | 7.05 | 6.8 | 2.43 | 1.2 |  |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.86 | 5.1 | 0.74 | 1.08

## 出厂水日常
出 厂 水 日 常 项（2022年9月）
坪 埔 水 厂 | [9 empty] | 蒲 坂 水 厂
项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL
2022-11-01 | 无 | 无 | <5 | 7.07 | 0.24 | 0.06 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-01 | 无 | 无 | <5 | 6.96 | 0.29 | 0.06 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-11-02 | 无 | 无 | <5 | 7.04 | 0.28 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-02 | 无 | 无 | <5 | 6.91 | 0.29 | 0.12 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-11-03 | 无 | 无 | <5 | 7.09 | 0.27 | 0.09 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-03 | 无 | 无 | <5 | 6.96 | 0.3 | 0.17 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-11-04 | 无 | 无 | <5 | 7.03 | 0.25 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-04 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.32 | 0.13 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-11-05 | 无 | 无 | <5 | 7.04 | 0.26 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-05 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.3 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-11-06 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.25 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-06 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.27 | 0.09 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-11-07 | 无 | 无 | <5 | 7.01 | 0.29 | 0.11 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-07 | 无 | 无 | <5 | 6.95 | 0.3 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2022-11-08 | 无 | 无 | <5 | 7.09 | 0.24 | 0.07 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-08 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.28 | 0.11 | 0.74 | 未检出 | 未检出
2022-11-09 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.28 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-09 | 无 | 无 | <5 | 6.93 | 0.26 | 0.09 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2022-11-10 | 无 | 无 | <5 | 7.07 | 0.22 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-10 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.26 | 0.08 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-11-11 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.27 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-11 | 无 | 无 | <5 | 7.04 | 0.33 | 0.06 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2022-11-12 | 无 | 无 | <5 | 7.15 | 0.23 | 0.05 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-12 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.27 | 0.05 | 0.74 | 未检出 | 未检出
2022-11-13 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.23 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-13 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.27 | 0.06 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2022-11-14 | 无 | 无 | <5 | 7.14 | 0.27 | 0.04 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-14 | 无 | 无 | <5 | 7.03 | 0.3 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-11-15 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.22 | 0.08 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-15 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.26 | 0.05 | 0.72 | 未检出 | 未检出
2022-11-16 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.26 | 0.08 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-16 | 无 | 无 | <5 | 6.98 | 0.29 | 0.14 | 0.74 | 未检出 | 未检出
2022-11-17 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.25 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-17 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.23 | 0.11 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-11-18 | 无 | 无 | <5 | 7.17 | 0.27 | 0.1 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-18 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.24 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2022-11-19 | 无 | 无 | <5 | 7.18 | 0.23 | 0.04 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-19 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.28 | 0.25 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2022-11-20 | 无 | 无 | <5 | 7.16 | 0.27 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-20 | 无 | 无 | <5 | 7.04 | 0.27 | 0.1 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2022-11-21 | 无 | 无 | <5 | 7.15 | 0.21 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-21 | 无 | 无 | <5 | 7.01 | 0.31 | 0.16 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2022-11-22 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.23 | 0.07 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-22 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.26 | 0.12 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2022-11-23 | 无 | 无 | <5 | 7.19 | 0.27 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-23 | 无 | 无 | <5 | 6.98 | 0.31 | 0.12 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2022-11-24 | 无 | 无 | <5 | 7.18 | 0.25 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-24 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.26 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-11-25 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.22 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-25 | 无 | 无 | <5 | 7.07 | 0.24 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2022-11-26 | 无 | 无 | <5 | 7.09 | 0.27 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-26 | 无 | 无 | <5 | 7.09 | 0.29 | 0.08 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-11-27 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.22 | 0.04 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-27 | 无 | 无 | <5 | 6.98 | 0.27 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2022-11-28 | 无 | 无 | <5 | 7.1 | 0.23 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-28 | 无 | 无 | <5 | 6.91 | 0.3 | 0.07 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2022-11-29 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.22 | 0.05 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-29 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.27 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2022-11-30 | 无 | 无 | <5 | 7.15 | 0.22 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2022-11-30 | 无 | 无 | <5 | 6.93 | 0.27 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出
月平均值 |  |  |  | 7.1033 | 0.24733 | 0.063667 | 0.80233 |  |  | 月平均值 |  |  |  | 6.99 | 0.27967 | 0.096333 | 0.79533
最高值 |  |  |  | 7.19 | 0.29 | 0.11 | 0.86 |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.09 | 0.33 | 0.25 | 0.88
最低值 |  |  |  | 6.99 | 0.21 | 0.04 | 0.72 |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.91 | 0.23 | 0.05 | 0.72
考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出 | 考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出
合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 管网水（半月报）
管网水半月报表（2022年9月）
日期 | 项目 管网点 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 合格率
2022-11-09 | 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.15 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.13 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.23 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.14 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.15 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 0.18 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-11-16 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.11 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.08 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.22 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.18 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.14 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-11-23 | 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.08 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.23 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.07 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.19 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
2022-11-30 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.19 | 0.19 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.25 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.26 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.24 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.10 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 100%

## 坪埔原水（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：坪埔原水 |  |  | 取样日期： | 2022.11.9
|  |  | 检测日期： | 2022.11.9-2022.11.22
检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  | 检测结果
限值（Ⅱ类）
水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  | 20
pH值 |  |  | 6～9 |  | 7.23
挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  | 0.0003
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  | 0.011
氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.23
氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.46
硝酸盐/（mg/L） |  |  | 10 |  | 0.88
硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.83
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0021
硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | <0.02
氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  | 0.03
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.001
总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.079
总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.027
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.002
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 1.45×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  | 9×10-6
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  | 1.32
化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  | <9
五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  | <0.5
溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  | 7.9
耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  | 79
总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  | 0.02
总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤0.5(Ⅱ类) |  | 0.52
石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  | <0.01
检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。
检测结论 | 该水样检测项目中总氮不符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。

## 坪埔出厂（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：坪埔出厂水 |  |  | 取样日期： | 2022.11.9
|  |  | 检测日期： | 2022.11.9-2022.11.22
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.28
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.08
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.08
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.76
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.15
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.31
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.95
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.10
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.21
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.87
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0035
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.002
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.001
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 3.6×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 1.0×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.0021
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0001
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 15
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 33.9
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.031
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.042
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.031
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 蒲坂原水（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：蒲坂原水 |  |  |  | 取样日期： | 2022.11.9
|  |  |  | 检测日期： | 2022.11.9-2022.11.22
检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  |  | 检测结果
限值（Ⅱ类）
水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  |  | 20
pH值 |  |  | 6～9 |  |  | 6.99
挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  |  | 0.0003
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  |  | 0.066
氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.22
氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  |  | 1.42
硝酸盐/（mg/L） |  |  | 10 |  |  | 0.84
硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  |  | 1.83
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | 0.0014
硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  |  | <0.02
氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  |  | 0.02
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.003
总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  |  | 0.008
总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  |  | 0.003
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.014
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | 1.23×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  |  | 2.1×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  |  | <0.0005
铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  |  | <0.0005
高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  |  | 1.20
化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  |  | <9
五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  |  | <0.5
溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  |  | 7.4
耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  |  | 23
总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  |  | <0.01
总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤0.5(Ⅱ类) |  |  | 0.57
石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  |  | <0.01
检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。
检测结论 | 该水样检测项目中总氮不符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。

## 蒲坂出厂（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：蒲坂出厂水 |  |  | 取样日期： | 2022.11.9
|  |  | 检测日期： | 2022.11.9-2022.11.22
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.26
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.09
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 6.72
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.78
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.17
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.39
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.37
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.07
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.19
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.84
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0035
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | <0.001
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.009
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 4.5×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 6.2×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.0045
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0001
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 19
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 32.8
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.008
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.025
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.039
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 龙腾酒店（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名： | 龙腾酒店 |  | 取样日期： | 2022.11.9
|  |  | 检测日期： | 2022.11.9-2022.11.22
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.13
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.14
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.05
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.76
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.15
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.33
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.77
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | <0.01
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.20
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.93
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0029
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.027
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.001
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.008
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 1.94×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 2.0×10-6
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.0030
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0001
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 23
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 36.2
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.015
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.038
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.044
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 程田寺（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名： | 程田寺 |  | 取样日期： | 2022.11.9
|  |  | 检测日期： | 2022.11.9-2022.11.22
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.14
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.23
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.21
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.80
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.15
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.35
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.97
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.11
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.20
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.86
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0034
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | 0.002
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.007
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.002
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.010
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 1.24×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 2.31×10-4
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.0032
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0001
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 24
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 34.8
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.032
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.029
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.036
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。