## 原水日常
原 水 日 常 项 目（2023年1月）
坪 埔 水 厂 | [10 empty] | 蒲 坂 水 厂
项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌群CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL | 项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL
2023-01-01 | 无 | 无 | 0.04 | 7.16 | 8.3 | 5.44 | 1.52 | 270 | 220 | 22 | 2023-01-01 | 无 | 无 | 0.03 | 7.06 | 6.5 | 0.78 | 1.44 | 230 | 170 | 11
2023-01-02 | 无 | 无 | 0.05 | 7.24 | 9.4 | 6.70 | 1.6 | 310 | 110 | 34 | 2023-01-02 | 无 | 无 | 0.04 | 7.1 | 7.2 | 0.86 | 1.56 | 250 | 70 | 13
2023-01-03 | 无 | 无 | 0.02 | 7.13 | 13.6 | 5.39 | 1.68 | 340 | 70 | 22 | 2023-01-03 | 无 | 无 | 0.02 | 6.98 | 8.3 | 0.58 | 1.6 | 230 | 49 | 13
2023-01-04 | 无 | 无 | 0.04 | 7.15 | 9.7 | 1.24 | 1.62 | 340 | 140 | 11 | 2023-01-04 | 无 | 无 | 0.02 | 6.85 | <5 | 0.31 | 1.56 | 190 | 49 | 8
2023-01-05 | 无 | 无 | 0.03 | 7.29 | 5.2 | 1.35 | 1.56 | 320 | 110 | 17 | 2023-01-05 | 无 | 无 | 0.02 | 7.14 | <5 | 0.35 | 1.48 | 210 | 46 | 13
2023-01-06 | 无 | 无 | 0.02 | 7.52 | 9.7 | 1.48 | 1.68 | 320 | 140 | 13 | 2023-01-06 | 无 | 无 | 0.02 | 6.94 | 5.2 | 0.36 | 1.64 | 220 | 49 | 5
2023-01-07 | 无 | 无 | 0.04 | 7.32 | 5.9 | 2.04 | 1.58 | 350 | 110 | 23 | 2023-01-07 | 无 | 无 | 0.02 | 7.05 | 5.1 | 0.33 | 1.62 | 240 | 70 | 13
2023-01-08 | 无 | 无 | 0.02 | 7.34 | 6.2 | 1.10 | 1.36 | 290 | 180 | 33 | 2023-01-08 | 无 | 无 | <0.02 | 7.18 | 5 | 0.33 | 1.26 | 210 | 70 | 8
2023-01-09 | 无 | 无 | 0.03 | 7.42 | 7.4 | 1.15 | 1.4 | 270 | 110 | 23 | 2023-01-09 | 无 | 无 | 0.02 | 7.28 | 5.2 | 0.34 | 1.3 | 180 | 49 | 13
2023-01-10 | 无 | 无 | 0.02 | 7.4 | 8.8 | 1.55 | 1.36 | 310 | 70 | 33 | 2023-01-10 | 无 | 无 | <0.02 | 7.3 | 8.6 | 0.34 | 1.32 | 250 | 33 | 23
2023-01-11 | 无 | 无 | 0.02 | 7.16 | 14.1 | 2.31 | 1.48 | 270 | 110 | 33 | 2023-01-11 | 无 | 无 | 0.02 | 7.16 | <5 | 0.32 | 1.44 | 220 | 49 | 8
2023-01-12 | 无 | 无 | 0.03 | 7.41 | 10.4 | 1.89 | 1.4 | 260 | 140 | 23 | 2023-01-12 | 无 | 无 | 0.02 | 7.21 | 5.1 | 0.26 | 1.38 | 240 | 70 | 17
2023-01-13 | 无 | 无 | 0.04 | 7.42 | 11.2 | 1.53 | 1.38 | 240 | 140 | 17 | 2023-01-13 | 无 | 无 | <0.02 | 7.21 | 6.5 | 0.26 | 1.28 | 180 | 49 | 13
2023-01-14 | 无 | 无 | 0.03 | 7.21 | 12.7 | 1.92 | 1.44 | 280 | 110 | 23 | 2023-01-14 | 无 | 无 | <0.02 | 7.08 | 8.7 | 0.29 | 1.36 | 160 | 49 | 8
2023-01-15 | 无 | 无 | 0.04 | 7.23 | 8.8 | 2.07 | 1.64 | 310 | 94 | 33 | 2023-01-15 | 无 | 无 | 0.04 | 7.01 | 6.5 | 0.32 | 1.52 | 190 | 33 | 13
2023-01-16 | 无 | 无 | 0.03 | 7.22 | 8.8 | 1.79 | 1.62 | 260 | 110 | 49 | 2023-01-16 | 无 | 无 | 0.02 | 6.95 | 5.2 | 0.24 | 1.58 | 190 | 70 | 23
2023-01-17 | 无 | 无 | 0.04 | 7.3 | 6.5 | 1.51 | 1.56 | 230 | 220 | 49 | 2023-01-17 | 无 | 无 | 0.2 | 7.23 | <5 | 0.26 | 1.64 | 180 | 110 | 22
2023-01-18 | 无 | 无 | 0.03 | 7.34 | 6.5 | 1.61 | 1.42 | 210 | 140 | 33 | 2023-01-18 | 无 | 无 | <0.02 | 7.08 | <5 | 1.13 | 1.3 | 170 | 49 | 8
2023-01-19 | 无 | 无 | 0.04 | 7.16 | 6.5 | 1.51 | 1.44 | 260 | 170 | 33 | 2023-01-19 | 无 | 无 | 0.03 | 7.05 | <5 | 0.29 | 1.36 | 180 | 70 | 13
2023-01-20 | 无 | 无 | 0.04 | 7.17 | 6.5 | 1.39 | 1.4 | 240 | 110 | 23 | 2023-01-20 | 无 | 无 | 0.02 | 6.8 | <5 | 0.32 | 1.38 | 210 | 79 | 13
2023-01-21 | 无 | 无 | 0.03 | 7.17 | 8.8 | 2.10 | 1.48 | 280 | 110 | 23 | 2023-01-21 | 无 | 无 | <0.02 | 7.1 | 6.7 | 0.28 | 1.32 | 200 | 49 | 11
2023-01-22 | 无 | 无 | 0.03 | 7.14 | 8.8 | 1.00 | 1.54 | 210 | 110 | 17 | 2023-01-22 | 无 | 无 | 0.02 | 7.05 | 6.2 | 0.25 | 1.42 | 200 | 70 | 8
2023-01-23 | 无 | 无 | 0.03 | 7.26 | 9 | 1.08 | 1.4 | 250 | 70 | 23 | 2023-01-23 | 无 | 无 | <0.02 | 6.95 | 6.5 | 0.32 | 1.34 | 180 | 33 | 13
2023-01-24 | 无 | 无 | 0.05 | 7.18 | 6.5 | 1.58 | 1.44 | 320 | 110 | 33 | 2023-01-24 | 无 | 无 | 0.03 | 6.98 | <5 | 0.26 | 1.4 | 230 | 49 | 8
2023-01-25 | 无 | 无 | 0.03 | 7.09 | 5.1 | 1.40 | 1.48 | 290 | 79 | 23 | 2023-01-25 | 无 | 无 | 0.03 | 6.92 | <5 | 0.25 | 1.34 | 210 | 70 | 13
2023-01-26 | 无 | 无 | 0.03 | 7.14 | 6.5 | 1.26 | 1.44 | 180 | 110 | 23 | 2023-01-26 | 无 | 无 | 0.02 | 7.09 | 5.2 | 0.26 | 1.3 | 160 | 49 | 13
2023-01-27 | 无 | 无 | 0.03 | 7.05 | 8.8 | 2.10 | 1.4 | 190 | 110 | 22 | 2023-01-27 | 无 | 无 | 0.03 | 6.86 | 5.2 | 0.26 | 1.32 | 185 | 33 | 11
2023-01-28 | 无 | 无 | 0.03 | 7.18 | <5 | 1.15 | 1.44 | 250 | 70 | 23 | 2023-01-28 | 无 | 无 | 0.02 | 7.04 | <5 | 0.27 | 1.32 | 170 | 26 | 13
2023-01-29 | 无 | 无 | 0.04 | 7.25 | 6.5 | 1.36 | 1.52 | 210 | 110 | 33 | 2023-01-29 | 无 | 无 | 0.03 | 6.94 | <5 | 0.34 | 1.48 | 170 | 70 | 8
2023-01-30 | 无 | 无 | 0.03 | 7.04 | 6.5 | 1.22 | 1.48 | 230 | 220 | 17 | 2023-01-30 | 无 | 无 | 0.02 | 6.83 | 5.1 | 0.32 | 1.44 | 210 | 33 | 9
2023-01-31 | 无 | 无 | 0.03 | 6.96 | 6.5 | 1.18 | 1.42 | 260 | 280 | 17 | 2023-01-31 | 无 | 无 | 0.02 | 6.7 | <5 | 0.38 | 1.32 | 230 | 94 | 7
月平均值 |  |  |  | 7.2274 | 8.3067 |  | 1.4897 |  |  |  | 月平均值 |  |  |  | 7.0361 | 6.2105 | 0.36968 | 1.42
最高值 |  |  |  | 7.52 | 14.1 |  | 1.68 |  |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.3 | 8.7 | 1.13 | 1.64
最低值 |  |  |  | 6.96 | 5.1 |  | 1.36 |  |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.7 | 5 | 0.24 | 1.26

## 出厂水日常
出 厂 水 日 常 项（2023年1月）
坪 埔 水 厂 | [9 empty] | 蒲 坂 水 厂
项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL
2023-01-01 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.3 | 0.11 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-01 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.27 | 0.06 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2023-01-02 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.28 | 0.13 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-02 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.24 | 0.07 | 0.96 | 未检出 | 未检出
2023-01-03 | 无 | 无 | <5 | 7.1 | 0.27 | 0.06 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-03 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.25 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2023-01-04 | 无 | 无 | <5 | 7.07 | 0.23 | 0.04 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-04 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.24 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-01-05 | 无 | 无 | <5 | 7.06 | 0.24 | 0.06 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-05 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.25 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-01-06 | 无 | 无 | <5 | 7.16 | 0.26 | 0.05 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-06 | 无 | 无 | <5 | 6.91 | 0.28 | 0.05 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2023-01-07 | 无 | 无 | <5 | 7.26 | 0.26 | 0.04 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-07 | 无 | 无 | <5 | 7.01 | 0.23 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2023-01-08 | 无 | 无 | <5 | 7.24 | 0.23 | 0.04 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-08 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.22 | 0.05 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-01-09 | 无 | 无 | <5 | 7.34 | 0.22 | 0.06 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-09 | 无 | 无 | <5 | 7.01 | 0.28 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2023-01-10 | 无 | 无 | <5 | 7.4 | 0.23 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-10 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.28 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-01-11 | 无 | 无 | <5 | 7.15 | 0.21 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-11 | 无 | 无 | <5 | 7.01 | 0.27 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-01-12 | 无 | 无 | <5 | 7.35 | 0.26 | 0.05 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-12 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.28 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-01-13 | 无 | 无 | <5 | 7.25 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-13 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.31 | 0.11 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2023-01-14 | 无 | 无 | <5 | 7.25 | 0.24 | 0.05 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-14 | 无 | 无 | <5 | 7.1 | 0.32 | 0.09 | 0.92 | 未检出 | 未检出
2023-01-15 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.22 | 0.06 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-15 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.28 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2023-01-16 | 无 | 无 | <5 | 7.21 | 0.25 | 0.05 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-16 | 无 | 无 | <5 | 6.85 | 0.3 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-01-17 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.28 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-17 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.28 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-01-18 | 无 | 无 | <5 | 7.28 | 0.23 | 0.04 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-18 | 无 | 无 | <5 | 7.1 | 0.29 | 0.06 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2023-01-19 | 无 | 无 | <5 | 7.1 | 0.28 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-19 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.28 | 0.09 | 0.72 | 未检出 | 未检出
2023-01-20 | 无 | 无 | <5 | 7.03 | 0.23 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-20 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.26 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-01-21 | 无 | 无 | <5 | 7.21 | 0.24 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-21 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.32 | 0.06 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-01-22 | 无 | 无 | <5 | 7.18 | 0.31 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-22 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.3 | 0.07 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-01-23 | 无 | 无 | <5 | 7.19 | 0.25 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-23 | 无 | 无 | <5 | 6.95 | 0.25 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-01-24 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.2 | 0.06 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-24 | 无 | 无 | <5 | 6.94 | 0.31 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2023-01-25 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.21 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-25 | 无 | 无 | <5 | 6.91 | 0.28 | 0.06 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-01-26 | 无 | 无 | <5 | 6.98 | 0.22 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-26 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.29 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-01-27 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.2 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-27 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.29 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2023-01-28 | 无 | 无 | <5 | 7.15 | 0.27 | 0.09 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-28 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.3 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2023-01-29 | 无 | 无 | <5 | 7.23 | 0.25 | 0.1 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-29 | 无 | 无 | <5 | 6.93 | 0.29 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2023-01-30 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.23 | 0.06 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-30 | 无 | 无 | <5 | 6.81 | 0.03 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-01-31 | 无 | 无 | <5 | 7.2 | 0.2 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-01-31 | 无 | 无 | <5 | 6.83 | 0.31 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出
月平均值 |  |  |  | 7.1637 | 0.24033 | 0.059333 | 0.82839 |  |  | 月平均值 |  |  |  | 6.9906 | 0.27032 | 0.066452 | 0.82129
最高值 |  |  |  | 7.4 | 0.31 | 0.13 | 0.88 |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.12 | 0.32 | 0.11 | 0.96
最低值 |  |  |  | 6.92 | 0.2 | 0.04 | 0.76 |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.81 | 0.03 | 0.05 | 0.72
考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出 | 考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出
合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 管网水（半月报）
管网水半月报表（2023年1月）
日期 | 项目 管网点 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 合格率
2023-01-05 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.12 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.25 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.24 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.23 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.11 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 100%
2023-01-11 | 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 0.18 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.13 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.13 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.19 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 0.14 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
2023-01-18 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.09 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 0.07 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.29 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.13 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.14 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 100%
2023-01-28 | 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.22 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.12 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 0.09 | 1.06 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.15 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.22 | 0.09 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 100%

## 坪埔原水（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：坪埔原水 |  |  | 取样日期： | 2023.1.11
|  |  | 检测日期： | 2023.1.11-2023.1.18
检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  | 检测结果
限值（Ⅱ类）
水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  | 15
pH值 |  |  | 6～9 |  | 7.16
挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  | 0.0005
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  | <0.003
氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.25
氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.39
硝酸盐/（mg/L） |  |  | 10 |  | 1.22
硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.28
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0004
硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | <0.02
氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  | 0.02
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.001
总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.081
总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.018
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 1.32×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  | 5.0×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  | 1.48
化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  | 10
五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  | <0.5
溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  | 8.8
耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  | 33
总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  | <0.01
总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤0.5(Ⅱ类) |  | 0.31
石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  | <0.01
检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。
检测结论 | 该水样检测项目均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。

## 坪埔出厂（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：坪埔出厂水 |  |  | 取样日期： | 2023.1.11
|  |  | 检测日期： | 2023.1.11-2023.1.18
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.21
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.09
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.15
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.84
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.18
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.23
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 3.05
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.08
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 1.43
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.48
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0007
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.002
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.002
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 2.4×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 3.1×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.012
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0001
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 26
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 38.7
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.003
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.048
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.023
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 蒲坂原水（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：蒲坂原水 |  |  |  | 取样日期： | 2023.1.11
|  |  |  | 检测日期： | 2023.1.11-2023.1.18
检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  |  | 检测结果
限值（Ⅱ类）
水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  |  | 15
pH值 |  |  | 6～9 |  |  | 7.16
挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  |  | 0.0007
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  |  | <0.003
氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.33
氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  |  | 1.29
硝酸盐/（mg/L） |  |  | 10 |  |  | 1.29
硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  |  | 2.14
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | 0.0004
硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  |  | <0.02
氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  |  | 0.03
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.002
总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  |  | 0.015
总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  |  | 0.005
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.021
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | 1.29×10-4
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  |  | 3.4×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  |  | <0.0005
铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  |  | <0.0005
高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  |  | 1.44
化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  |  | 10
五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  |  | <0.5
溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  |  | 8.3
耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  |  | 8
总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  |  | <0.01
总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤0.5(Ⅱ类) |  |  | 0.26
石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  |  | <0.01
检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。
检测结论 | 该水样检测项目均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。

## 蒲坂出厂（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：蒲坂出厂水 |  |  | 取样日期： | 2023.1.11
|  |  | 检测日期： | 2023.1.11-2023.1.18
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.27
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.07
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.01
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.80
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.18
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.25
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.98
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.02
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 1.24
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.16
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0008
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.001
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.014
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 4.1×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 3.7×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.013
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0001
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 24
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 39.6
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.003
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.041
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.073
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 第三中学（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名： | 第三中学 |  | 取样日期： | 2023.1.11
|  |  | 检测日期： | 2023.1.11-2023.1.18
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.18
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.18
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.12
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.88
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.18
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.25
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 3.39
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.06
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 1.46
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.48
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0006
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.046
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.003
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.017
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 4.4×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 6.6×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.013
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0001
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 34
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 37.4
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.003
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.053
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.094
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 金龙中心（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名： | 金龙中心 |  | 取样日期： | 2023.1.11
|  |  | 检测日期： | 2023.1.11-2023.1.18
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.15
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.13
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.16
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.84
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.18
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.24
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 3.39
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.07
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 1.46
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.54
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0006
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.002
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 5.1×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 4.8×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.013
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0001
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 31
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 38.1
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.005
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.037
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.068
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。