## 原水日常
原 水 日 常 项 目（2023年3月）
坪 埔 水 厂 | [10 empty] | 蒲 坂 水 厂
项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌群CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL | 项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 氨氮 mg/L | pH | 色度 | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/L | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 耐热大肠菌群CFU/100mL
2023-03-01 | 无 | 无 | 0.04 | 7.14 | 8.8 | 2.99 | 1.4 | 210 | 110 | 49 | 2023-03-01 | 无 | 无 | 0.02 | 7.03 | <5 | 0.26 | 1.28 | 180 | 33 | 5
2023-03-02 | 无 | 无 | 0.03 | 7.04 | 6.5 | 1.77 | 1.36 | 240 | 170 | 33 | 2023-03-02 | 无 | 无 | 0.02 | 6.97 | <5 | 0.28 | 1.32 | 160 | 49 | 8
2023-03-03 | 无 | 无 | 0.03 | 7.21 | 6.5 | 2.57 | 1.39 | 220 | 220 | 13 | 2023-03-03 | 无 | 无 | 0.03 | 6.81 | <5 | 0.24 | 1.33 | 180 | 34 | 8
2023-03-04 | 无 | 无 | 0.05 | 7.21 | 9.3 | 3.16 | 1.48 | 230 | 130 | 13 | 2023-03-04 | 无 | 无 | 0.03 | 6.81 | <5 | 0.34 | 1.36 | 190 | 17 | 8
2023-03-05 | 无 | 无 | 0.04 | 7.32 | <5 | 2.58 | 1.4 | 250 | 350 | 17 | 2023-03-05 | 无 | 无 | 0.03 | 6.87 | <5 | 0.33 | 1.32 | 190 | 47 | 8
2023-03-06 | 无 | 无 | 0.05 | 7.14 | 6.7 | 2.14 | 1.44 | 200 | 220 | 13 | 2023-03-06 | 无 | 无 | 0.02 | 6.93 | 6.5 | 0.31 | 1.33 | 190 | 33 | 8
2023-03-07 | 无 | 无 | 0.04 | 7.17 | 7.4 | 1.54 | 1.4 | 160 | 110 | 17 | 2023-03-07 | 无 | 无 | 0.03 | 6.85 | <5 | 0.33 | 1.36 | 120 | 26 | 8
2023-03-08 | 无 | 无 | 0.03 | 7.03 | 6.5 | 1.61 | 1.42 | 200 | 180 | 17 | 2023-03-08 | 无 | 无 | 0.03 | 7.1 | 6.5 | 0.34 | 1.33 | 180 | 21 | 7
2023-03-09 | 无 | 无 | 0.03 | 7.09 | 8.8 | 2.54 | 1.46 | 230 | 170 | 13 | 2023-03-09 | 无 | 无 | 0.03 | 6.88 | <5 | 0.37 | 1.36 | 190 | 110 | 8
2023-03-10 | 无 | 无 | 0.02 | 6.83 | 8.8 | 1.89 | 1.4 | 240 | 140 | 49 | 2023-03-10 | 无 | 无 | 0.02 | 6.8 | <5 | 0.36 | 1.32 | 160 | 17 | 8
2023-03-11 | 无 | 无 | 0.03 | 7.21 | 6.5 | 1.24 | 1.46 | 210 | 220 | 13 | 2023-03-11 | 无 | 无 | 0.02 | 6.86 | <5 | 0.29 | 1.34 | 180 | 33 | 8
2023-03-12 | 无 | 无 | 0.04 | 7.32 | 6.5 | 1.11 | 1.38 | 230 | 280 | 17 | 2023-03-12 | 无 | 无 | 0.03 | 6.96 | <5 | 0.33 | 1.32 | 160 | 46 | 5
2023-03-13 | 无 | 无 | 0.03 | 7.17 | 8.8 | 1.93 | 1.44 | 200 | 110 | 13 | 2023-03-13 | 无 | 无 | 0.02 | 6.81 | <5 | 0.37 | 1.4 | 150 | 33 | 8
2023-03-14 | 无 | 无 | 0.04 | 7.06 | 6.5 | 1.55 | 1.48 | 210 | 140 | 23 | 2023-03-14 | 无 | 无 | 0.03 | 6.64 | <5 | 0.33 | 1.46 | 160 | 49 | 13
2023-03-15 | 无 | 无 | 0.03 | 7.02 | 8.8 | 2.24 | 1.52 | 230 | 170 | 13 | 2023-03-15 | 无 | 无 | 0.03 | 6.86 | <5 | 0.36 | 1.4 | 190 | 27 | 8
2023-03-16 | 无 | 无 | 0.04 | 7.03 | 8.1 | 1.03 | 1.48 | 210 | 110 | 23 | 2023-03-16 | 无 | 无 | 0.02 | 6.9 | <5 | 0.35 | 1.42 | 180 | 46 | 8
2023-03-17 | 无 | 无 | 0.03 | 7.07 | 8.8 | 2.10 | 1.52 | 250 | 240 | 8 | 2023-03-17 | 无 | 无 | 0.02 | 6.93 | <5 | 0.31 | 1.41 | 190 | 33 | 5
2023-03-18 | 无 | 无 | 0.04 | 7.19 | 8.8 | 2.51 | 1.48 | 270 | 920 | 17 | 2023-03-18 | 无 | 无 | 0.03 | 6.78 | 6.2 | 0.31 | 1.36 | 210 | 350 | 7
2023-03-19 | 无 | 无 | 0.03 | 6.96 | 8.8 | 2.13 | 1.52 | 270 | 170 | 23 | 2023-03-19 | 无 | 无 | 0.02 | 6.9 | <5 | 0.31 | 1.4 | 250 | 280 | 13
2023-03-20 | 无 | 无 | 0.02 | 7.03 | 6.5 | 1.15 | 1.36 | 210 | 110 | 33 | 2023-03-20 | 无 | 无 | 0.02 | 6.93 | 6.5 | 0.33 | 1.28 | 180 | 70 | 8
2023-03-21 | 微浊 | 无 | 0.07 | 7.15 | 22.7 | 9.33 | 1.64 | 230 | 220 | 27 | 2023-03-21 | 无 | 无 | 0.03 | 6.9 | 6.5 | 0.23 | 1.31 | 200 | 46 | 8
2023-03-22 | 无 | 无 | 0.06 | 6.83 | 34.4 | 13.9 | 1.7 | 250 | 170 | 13 | 2023-03-22 | 无 | 无 | 0.04 | 6.64 | 8.8 | 0.26 | 1.34 | 210 | 46 | 8
2023-03-23 | 无 | 无 | 0.05 | 7.06 | 10.4 | 3.23 | 1.52 | 220 | 110 | 23 | 2023-03-23 | 无 | 无 | 0.02 | 6.65 | 8.8 | 0.24 | 1.44 | 180 | 33 | 13
2023-03-24 | 微浊 | 无 | 0.04 | 7.15 | 26.7 | 13.1 | 1.56 | 240 | 79 | 33 | 2023-03-24 | 无 | 无 | 0.02 | 6.72 | 6.5 | 0.26 | 1.42 | 210 | 49 | 13
2023-03-25 | 微浊 | 无 | 0.03 | 7.08 | 38.3 | 19.6 | 1.48 | 290 | 280 | 49 | 2023-03-25 | 无 | 无 | 0.02 | 6.09 | 6.5 | 0.23 | 1.3 | 220 | 70 | 13
2023-03-26 | 浑浊 | 无 | 0.06 | 6.88 | 83.2 | 52.8 | 1.6 | 270 | 350 | 17 | 2023-03-26 | 无 | 无 | 0.03 | 6.73 | 6.5 | 0.22 | 1.32 | 210 | 46 | 8
2023-03-27 | 微浊 | 无 | 0.05 | 7.07 | 41.3 | 20.7 | 1.52 | 240 | 180 | 26 | 2023-03-27 | 无 | 无 | 0.02 | 6.98 | 6.5 | 0.4 | 1.36 | 180 | 34 | 11
2023-03-28 | 微浊 | 无 | 0.04 | 7.17 | 31.3 | 15.0 | 1.48 | 250 | 110 | 33 | 2023-03-28 | 无 | 无 | 0.02 | 6.12 | 6 | 0.85 | 1.4 | 160 | 70 | 17
2023-03-29 | 无 | 无 | 0.03 | 7.25 | 18.1 | 6.44 | 1.44 | 210 | 170 | 23 | 2023-03-29 | 无 | 无 | 0.03 | 6.58 | 10.4 | 1.31 | 1.38 | 180 | 49 | 11
2023-03-30 | 无 | 无 | 0.03 | 7.21 | 12.7 | 5.55 | 1.36 | 270 | 350 | 34 | 2023-03-30 | 无 | 无 | 0.02 | 7.16 | 10.4 | 1.92 | 1.3 | 260 | 240 | 27
2023-03-31 | 无 | 无 | 0.04 | 6.59 | 18.6 | 6.19 | 1.44 | 250 | 220 | 33 | 2023-03-31 | 无 | 无 | 0.03 | 7 | 10.4 | 1.9 | 1.32 | 250 | 70 | 8
月平均值 |  |  |  | 7.0865 | 16.17 |  | 1.4687 |  |  |  | 月平均值 |  |  |  | 6.8126 | 7.5333 | 0.46032 | 1.3545
最高值 |  |  |  | 7.32 | 83.2 |  | 1.7 |  |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.16 | 10.4 | 1.92 | 1.46
最低值 |  |  |  | 6.59 | 6.5 |  | 1.36 |  |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.09 | 6 | 0.22 | 1.28

## 出厂水日常
出 厂 水 日 常 项（2023年3月）
坪 埔 水 厂 | [9 empty] | 蒲 坂 水 厂
项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 项目 日期 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | pH | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL
2023-03-01 | 无 | 无 | <5 | 7.15 | 0.21 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-01 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.2 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-03-02 | 无 | 无 | <5 | 7.06 | 0.21 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-02 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.24 | 0.07 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-03-03 | 无 | 无 | <5 | 7.02 | 0.27 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-03 | 无 | 无 | <5 | 6.79 | 0.24 | 0.06 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-03-04 | 无 | 无 | <5 | 7.24 | 0.21 | 0.1 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-04 | 无 | 无 | <5 | 6.89 | 0.24 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-03-05 | 无 | 无 | <5 | 7.37 | 0.24 | 0.06 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-05 | 无 | 无 | <5 | 7.06 | 0.21 | 0.11 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-03-06 | 无 | 无 | <5 | 7.23 | 0.22 | 0.08 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-06 | 无 | 无 | <5 | 6.97 | 0.25 | 0.1 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2023-03-07 | 无 | 无 | <5 | 7.21 | 0.24 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-07 | 无 | 无 | <5 | 6.87 | 0.22 | 0.1 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-03-08 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.23 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-08 | 无 | 无 | <5 | 7.05 | 0.23 | 0.08 | 0.75 | 未检出 | 未检出
2023-03-09 | 无 | 无 | <5 | 7 | 0.24 | 0.08 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-09 | 无 | 无 | <5 | 6.9 | 0.22 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-03-10 | 无 | 无 | <5 | 6.95 | 0.24 | 0.07 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-10 | 无 | 无 | <5 | 6.88 | 0.27 | 0.11 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2023-03-11 | 无 | 无 | <5 | 7.18 | 0.28 | 0.06 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-11 | 无 | 无 | <5 | 7.15 | 0.25 | 0.09 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-03-12 | 无 | 无 | <5 | 7.22 | 0.24 | 0.08 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-12 | 无 | 无 | <5 | 7.2 | 0.27 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2023-03-13 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.28 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-13 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.24 | 0.08 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-03-14 | 无 | 无 | <5 | 7.06 | 0.26 | 0.06 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-14 | 无 | 无 | <5 | 7.03 | 0.23 | 0.08 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-03-15 | 无 | 无 | <5 | 7.04 | 0.24 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-15 | 无 | 无 | <5 | 7.03 | 0.22 | 0.1 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-03-16 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.24 | 0.08 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-16 | 无 | 无 | <5 | 6.92 | 0.24 | 0.06 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2023-03-17 | 无 | 无 | <5 | 7.11 | 0.24 | 0.05 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-17 | 无 | 无 | <5 | 7.22 | 0.22 | 0.05 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-03-18 | 无 | 无 | <5 | 7.2 | 0.24 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-18 | 无 | 无 | <5 | 6.84 | 0.23 | 0.05 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2023-03-19 | 无 | 无 | <5 | 7.25 | 0.2 | 0.04 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-19 | 无 | 无 | <5 | 7.2 | 0.25 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-03-20 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.23 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-20 | 无 | 无 | <5 | 7.2 | 0.21 | 0.05 | 0.86 | 未检出 | 未检出
2023-03-21 | 无 | 无 | <5 | 7.22 | 0.22 | 0.06 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-21 | 无 | 无 | <5 | 7.12 | 0.2 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-03-22 | 无 | 无 | <5 | 7.01 | 0.26 | 0.06 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-22 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.26 | 0.18 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-03-23 | 无 | 无 | <5 | 7.14 | 0.22 | 0.05 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-23 | 无 | 无 | <5 | 7.28 | 0.22 | 0.05 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-03-24 | 无 | 无 | <5 | 7.19 | 0.25 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-24 | 无 | 无 | <5 | 7.19 | 0.2 | 0.05 | 0.76 | 未检出 | 未检出
2023-03-25 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.23 | 0.04 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-25 | 无 | 无 | <5 | 7.13 | 0.2 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2023-03-26 | 无 | 无 | <5 | 7.03 | 0.24 | 0.05 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-26 | 无 | 无 | <5 | 7.2 | 0.19 | 0.08 | 0.8 | 未检出 | 未检出
2023-03-27 | 无 | 无 | <5 | 7.09 | 0.3 | 0.07 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-27 | 无 | 无 | <5 | 7.08 | 0.19 | 0.08 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-03-28 | 无 | 无 | <5 | 7.15 | 0.23 | 0.07 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-28 | 无 | 无 | <5 | 7.19 | 0.2 | 0.07 | 0.78 | 未检出 | 未检出
2023-03-29 | 无 | 无 | <5 | 7.18 | 0.27 | 0.05 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-29 | 无 | 无 | <5 | 6.77 | 0.24 | 0.08 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-03-30 | 无 | 无 | <5 | 7.28 | 0.23 | 0.05 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-30 | 无 | 无 | <5 | 7.27 | 0.22 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2023-03-31 | 无 | 无 | <5 | 7.04 | 0.2 | 0.07 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 2023-03-31 | 无 | 无 | <5 | 6.99 | 0.21 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出
月平均值 |  |  |  | 7.1303 | 0.23903 | 0.062903 | 0.8271 |  |  | 月平均值 |  |  |  | 7.0555 | 0.22613 | 0.08 | 0.80032
最高值 |  |  |  | 7.37 | 0.3 | 0.1 | 0.86 |  |  | 最高值 |  |  |  | 7.28 | 0.27 | 0.18 | 0.88
最低值 |  |  |  | 6.95 | 0.2 | 0.04 | 0.8 |  |  | 最低值 |  |  |  | 6.77 | 0.19 | 0.05 | 0.75
考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出 | 考核标准 |  |  | <15 | 6.5-8.5 | 0.1-0.8 | <1 | <3 | <100 | 不得检出
合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 管网水（半月报）
管网水半月报表（2023年3月）
日期 | 项目 管网点 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 二氧化氯余量 mg/l | 浊度 NTU | 耗氧量 mg/l | 细菌总数 CFU/100mL | 大肠菌数CFU/100mL | 合格率
2023-03-01 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.10 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.09 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.08 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.16 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.21 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.18 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 100%
2023-03-15 | 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.18 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.22 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.17 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.18 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.15 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 100%
2023-03-22 | 翰林府邸 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.15 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 富东街 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.11 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 阳光山庄 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.21 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 隆泰小区 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.13 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 城东开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.15 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 看守所 | 无 | 无 | <5 | 0.03 | 0.18 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | 100%
2023-03-29 | 第三中学 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.23 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 金龙中心 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.26 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 程田寺 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.27 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 龙腾酒店 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.25 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 宝美开发区 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.15 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 100%
| 鹏祥工业区 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.28 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 100%

## 坪埔原水（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：坪埔原水 |  |  | 取样日期： | 2023.3.15
|  |  | 检测日期： | 2023.3.15-2023.3.24
检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  | 检测结果
限值（Ⅱ类）
水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  | 16
pH值 |  |  | 6～9 |  | 7.02
挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  | 0.0004
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  | 0.022
氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.19
氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.57
硝酸盐/（mg/L） |  |  | 10 |  | 1.33
硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.46
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0007
硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | <0.02
氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  | 0.03
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.063
总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.075
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 4.4×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  | 3.7×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  | 1.52
化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  | 10
五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  | 0.6
溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  | 8.4
耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  | 13
总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  | <0.01
总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤0.5(Ⅱ类) |  | 0.50
石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  | <0.01
检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。
检测结论 | 该水样检测项目均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。

## 坪埔出厂（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：坪埔出厂水 |  |  | 取样日期： | 2023.3.15
|  |  | 检测日期： | 2023.3.15-2023.3.24
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.24
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.08
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.04
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.84
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.19
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.30
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 3.15
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.14
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.27
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.48
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0007
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.003
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <1.0×10-6
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 1.4×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.0088
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0001
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 28
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 36.7
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.028
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.108
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.139
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 蒲坂原水（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：蒲坂原水 |  |  |  | 取样日期： | 2023.3.15
|  |  |  | 检测日期： | 2023.3.15-2023.3.24
检 测 项 目 |  |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |  |  | 检测结果
限值（Ⅱ类）
水温/（℃） |  |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  |  | 16
pH值 |  |  | 6～9 |  |  | 6.86
挥发酚/（mg/L） |  |  | ≤0.002 |  |  | 0.0005
阴离子表面活性剂/（mg/L） |  |  | ≤0.2 |  |  | 0.019
氟化物(以F-计)/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.20
氯化物(以Cl-计）/（mg/L） |  |  | 250 |  |  | 1.27
硝酸盐/（mg/L） |  |  | 10 |  |  | 1.25
硫酸盐(以SO42-计)/（mg/L） |  |  | 250 |  |  | 2.14
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | 0.0006
硫化物/（mg/L） |  |  | 0.1 |  |  | <0.02
氨氮/（mg/L） |  |  | 0.5 |  |  | 0.03
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.003
总铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  |  | 0.006
总锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  |  | 0.058
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  | 0.011
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | 4.5×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 5e-05 |  |  | 2.6×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  |  | <0.0005
铬(六价)/（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  |  | <0.0005
高锰酸盐指数/（mg/L） |  |  | 4 |  |  | 1.40
化学需氧量(COD)/（mg/L） |  |  | 15 |  |  | 9
五日生化需氧量(BOD5)/（mg/L） |  |  | 3 |  |  | <0.5
溶解氧/（mg/L） |  |  | ≥6 |  |  | 7.8
耐热大肠菌群/（MPN/L） |  |  | 2000 |  |  | 8
总磷(以P计)/（mg/L） |  |  | ≤0.1（湖、库0.025） |  |  | <0.01
总氮（湖、库，以N计）/（mg/L） |  |  | ≤0.5(Ⅱ类) |  |  | 0.28
石油类/（mg/L） |  |  | ≤0.05 |  |  | <0.01
检测依据 | 1.GB3838-2002《地表水环境质量标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》； 3.项目检测方法和采样方法依据见附页。
检测结论 | 该水样检测项目均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。

## 蒲坂出厂（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名：蒲坂出厂水 |  |  | 取样日期： | 2023.3.15
|  |  | 检测日期： | 2023.3.15-2023.3.24
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.22
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.10
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.03
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.80
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.19
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.33
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.92
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | <0.1
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.28
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.14
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0008
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.004
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.003
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <1.0×10-6
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | <1.0×10-6
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.012
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0001
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 25
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 44.5
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.022
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.116
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.124
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 宝美（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名： | 宝美开发区 |  | 取样日期： | 2023.3.15
|  |  | 检测日期： | 2023.3.15-2023.3.24
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.09
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.15
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.11
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.82
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.20
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.30
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.12
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.14
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.27
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.16
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0009
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.007
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 4.1×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 2.2×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.016
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 0.00014
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 27
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 38.4
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.053
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.060
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.100
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。

## 鹏祥（月报）
德化县自来水有限公司水质监测中心
检 测 报 告
样品名： | 鹏祥工业区 |  | 取样日期： | 2023.3.15
|  |  | 检测日期： | 2023.3.15-2023.3.24
检 测 项 目 |  |  | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  | 检测结果
限 值
臭和味 |  |  | 无异臭、异味 |  | 无
肉眼可见物 |  |  | 无 |  | 无
二氧化氯/（mg/L） |  |  | 与水接触时间≥30min，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L |  | 0.12
色度（铂钴色度单位） |  |  | 15 |  | <5
浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU |  |  | 1(水源与净水技术条件限制时为3) |  | 0.09
pH |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 |  | 7.05
菌落总数/（CFU/mL） |  |  | 100 |  | 未检出
总大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL） |  |  | 不得检出 |  | 未检出
耗氧量(CODMn法，以O2计)/(mg/L) |  |  | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |  | 0.76
氟化物/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | 0.12
亚氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.27
氯化物/（mg/L） |  |  | 250 |  | 1.99
氯酸盐/（mg/L） |  |  | 0.7 |  | 0.07
硝酸盐（以N计）/（mg/L） |  |  | 10（地下水源限制时为20） |  | 0.27
硫酸盐/（mg/L） |  |  | 250 |  | 2.15
氰化物/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 0.0007
铝/（mg/L） |  |  | 0.2 |  | <0.001
铜/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铁/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | <0.001
锰/（mg/L） |  |  | 0.1 |  | 0.004
锌/（mg/L） |  |  | 1.0 |  | <0.001
铬（六价）/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | <0.0005
铅/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <0.0005
砷/（mg/L） |  |  | 0.05 |  | 1.4×10-5
硒/（mg/L） |  |  | 0.01 |  | <1.0×10-6
汞/（mg/L） |  |  | 0.001 |  | 3.4×10-5
镉/（mg/L） |  |  | 0.005 |  | <0.0005
三氯甲烷/（mg/L） |  |  | 0.06 |  | 0.014
四氯化碳/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | 0.00012
总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） |  |  | 450 |  | 30
溶解性总固体/（mg/L） |  |  | 1000 |  | 36.8
挥发酚/（mg/L） |  |  | 0.002 |  | <0.0003
阴离子合成洗涤剂/（mg/L） |  |  | 0.3 |  | 0.016
总α放射性/（Bq/L） |  |  | 0.5 |  | 0.051
总β放射性/（Bq/L） |  |  | 1 |  | 0.145
检测依据 | 1.GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 2.GB/T5750.1～5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》；
结论 | 该水样所检测项目各指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准限值。